## Sheet1
附表：城市管网末梢水第三季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南水厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0089 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00023 | ＜0.002 | 0.15 | 1.02 | 0.032 | ＜0.0003 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.84 | 0.15 | 0.022 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.4 | 10.8 | 123 | 105.5 | 0.62 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.57 | ＜0.02
2 | 城北水厂 | 出厂水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0088 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.00020 | 0.00013 | ＜0.002 | 0.16 | 1.14 | 0.049 | ＜0.0003 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.51 | 0.11 | 0.027 | 0.0038 | ＜0.001 | ＜0.003 | 6.96 | 11.2 | 120 | 102.5 | 0.58 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.45 | ＜0.02
3 | 江东水厂 | 出厂水 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.010 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.00008 | 0.00012 | ＜0.002 | 0.15 | 1.00 | 0.023 | ＜0.0003 | ＜5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.58 | 0.077 | 0.030 | 0.0011 | ＜0.001 | 0.013 | 7.80 | 10.5 | 117 | 100.7 | 0.63 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.57 | ＜0.02
4 | 江东水厂苏州湾分厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0061 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.16 | 1.02 | 0.012 | ＜0.0003 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.57 | 0.096 | 0.027 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0032 | 7.47 | 10.7 | 123 | 106.3 | 0.54 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.40 | ＜0.02
5 | 演武坪水厂 | 出厂水 | 25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0083 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00018 | ＜0.002 | 0.16 | 1.12 | 0.033 | ＜0.0003 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.69 | 0.10 | 0.023 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.5 | 11.0 | 124 | 106.3 | 0.72 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.44 | ＜0.02
6 | 市十七中 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0072 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00071 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.09 | 0.021 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.58 | 0.17 | 0.059 | 0.0015 | ＜0.001 | 0.0070 | 9.06 | 10.8 | 121 | 104.3 | 0.74 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
7 | 三角线加油站 | 末梢水 | 33 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0088 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 0.99 | 0.030 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.01 | 0.10 | 0.060 | 0.0029 | ＜0.001 | 0.0094 | 7.02 | 10.4 | 120 | 103.5 | 0.69 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
8 | 九二二医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0091 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00029 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.01 | 0.023 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.38 | 0.11 | 0.047 | 0.0029 | ＜0.001 | 0.018 | 7.31 | 10.6 | 118 | 101.1 | 0.55 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.39 | ＜0.02
9 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0087 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.01 | 0.027 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.05 | 0.072 | 0.041 | 0.0019 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.79 | 10.6 | 124 | 107.1 | 0.76 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.36 | ＜0.02
10 | 南方大厦 | 末梢水 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0088 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.08 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.61 | 0.11 | 0.035 | 0.00085 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.22 | 10.6 | 122 | 104.7 | 0.69 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
11 | 衡阳市CDC | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0081 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.09 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.67 | 0.13 | 0.029 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.11 | 10.9 | 120 | 103.1 | 0.79 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
12 | 衡阳东站 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0075 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.00 | 0.029 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.23 | 0.11 | 0.045 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.63 | 10.6 | 123 | 106.3 | 0.37 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
13 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0099 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 0.99 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.25 | 0.11 | 0.044 | 0.0026 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.11 | 10.5 | 119 | 101.9 | 1.13 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.34 | ＜0.02
14 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0096 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.02 | 0.029 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.10 | 无 | 无 | 7.87 | 0.11 | 0.032 | 0.0016 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.23 | 10.6 | 125 | 107.5 | 0.89 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.47 | ＜0.02
15 | 职业中专 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0088 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.00014 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.12 | 0.84 | 0.021 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.28 | 0.18 | 0.043 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.0 | 7.41 | 121 | 105.1 | 0.52 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.37 | ＜0.02
16 | 江雁机械厂 | 末梢水 | 32 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0071 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.07 | 0.029 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.48 | 0.12 | 0.033 | 0.0017 | ＜0.001 | 0.0098 | 8.55 | 10.9 | 118 | 101.5 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.27 | ＜0.02
17 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0086 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00037 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 0.90 | 0.026 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.01 | 0.10 | 0.044 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0067 | 6.79 | 8.90 | 126 | 109.6 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
18 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0083 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.11 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.36 | 无 | 无 | 7.82 | 0.11 | 0.037 | 0.0035 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.45 | 11.5 | 120 | 103.5 | 0.99 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.11 | ＜0.02
19 | 市中医院 | 末梢水 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0080 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.10 | 0.017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.78 | 0.11 | 0.033 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.011 | 9.93 | 11.1 | 120 | 102.9 | 0.93 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
20 | 松木工业园 | 末梢水 | 17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0075 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00051 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.08 | 0.032 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.88 | 0.12 | 0.041 | 0.0015 | 0.0084 | 0.015 | 7.24 | 10.9 | 122 | 105.1 | 0.61 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
21 | 银泰花苑 | 末梢水 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0081 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.12 | 0.81 | 0.030 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.36 | 0.12 | 0.036 | 0.0013 | ＜0.001 | ＜0.003 | 8.75 | 7.69 | 124 | 108.3 | 0.69 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.16 | ＜0.02
22 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0083 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.07 | 0.017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.86 | 0.14 | 0.029 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.6 | 10.7 | 121 | 103.5 | 0.48 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.50 | ＜0.02
23 | 火车西站 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0076 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.14 | 0.90 | 0.030 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.17 | 无 | 无 | 7.28 | 0.046 | 0.047 | 0.0024 | ＜0.001 | 0.0031 | 10.1 | 8.91 | 123 | 106.3 | 0.78 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
24 | 南湖公园 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0074 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.06 | 0.029 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.38 | 0.14 | 0.030 | 0.0010 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.5 | 10.8 | 124 | 106.3 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
25 | 康馨苑 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0083 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.06 | 0.024 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.05 | 无 | 无 | 7.98 | 0.15 | 0.028 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.2 | 11.0 | 121 | 103.9 | 0.93 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
26 | 华新汽车站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0077 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00026 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.04 | 0.025 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.01 | 无 | 无 | 7.81 | 0.14 | 0.047 | 0.0023 | ＜0.001 | 0.035 | 11.2 | 10.8 | 123 | 105.9 | 0.93 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.09 | ＜0.02
27 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0085 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.09 | 0.017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.01 | 无 | 无 | 7.29 | 0.12 | 0.033 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0051 | 9.33 | 10.9 | 121 | 104.3 | 0.89 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.06 | ＜0.02
28 | 船山实验中学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0085 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.10 | 0.022 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.05 | 无 | 无 | 7.43 | 0.12 | 0.030 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0084 | 9.08 | 11.0 | 125 | 107.5 | 0.85 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.07 | ＜0.02
29 | 维也纳酒店 （南华大学店） | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0081 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.08 | 0.019 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.47 | 0.12 | 0.030 | 0.0012 | ＜0.001 | 0.0073 | 10.3 | 10.9 | 122 | 105.1 | 0.95 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.10 | ＜0.02
30 | 雁军大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0077 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.09 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.27 | 0.10 | 0.028 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.0 | 10.9 | 119 | 101.9 | 0.97 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.20 | ＜0.02
31 | 衡州大道与蒸水南路交界处加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0083 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.04 | 0.026 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.82 | 0.14 | 0.028 | 0.0010 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.9 | 10.8 | 121 | 103.9 | 0.77 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
32 | 广州工务大修段 （桥隧大修车间） | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0050 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.03 | 0.023 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.15 | 0.12 | 0.043 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.024 | 8.25 | 10.7 | 124 | 106.7 | 0.65 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
33 | 苗圃社区卫生服务中心 | 末梢水 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0055 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.02 | 0.027 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.16 | 0.11 | 0.043 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.029 | 8.88 | 10.6 | 124 | 106.7 | 0.54 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
34 | 衡阳五强动力有限责任公司 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0059 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.15 | 1.02 | 0.029 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.36 | 0.11 | 0.054 | 0.0018 | ＜0.001 | 0.048 | 8.61 | 10.6 | 124 | 106.9 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02