审批意见：                            衡环松评[2022]10号

一、衡阳力赛储能有限公司位于衡阳松木经济开发区，2018年原衡阳市环境保护局对该公司《年产400兆瓦时储能锂电池建设项目环境影响报告书》进行了批复（衡环发〔2018〕40号）。正常情况下项目生产所需的蒸汽由衡阳理昂生物质发电有限公司提供，由于衡阳理昂生物质发电有限公司蒸汽供应不正常，无法满足力赛公司正常生产，故力赛公司拟增设1台4t/h燃天然气备用锅炉，以确保公司生产的正常运转。新增锅炉仅作为备用锅炉使用，当园区正常供汽时，企业不得以任何理由使用备用锅炉。我局原则同意《衡阳力赛储能有限公司自建4t/h备用燃气锅炉项目环境影响报告表》的结论和建议，报告表可作为项目建设和环境管理的依据。

二、锅炉必须按照环保“三同时”制度的要求，落实污染防治措施：锅炉清洗废水、软水制备废水排入松木污水处理厂处理。燃天然气废气经低氮燃烧后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放标准，通过15m高排气筒排放。废离子交换树脂交由生产厂家回收。对高噪声设备采取消声、减振、隔声措施，确保厂界噪声达标排放。

三、污染物总量控制：SO2≤0.09t/a，NOx≤0.41t/a。

四、锅炉建成后，应按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定做好环境保护竣工验收工作。

衡阳市生态环境局

2022年11月21日