## Sheet1
附表：城市管网末梢水第一季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | pH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0073 | 0.0010 | ＜0.004 | 0.00049 | 0.000068 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.41 | 0.0036 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.59 | 0.070 | 0.020 | 0.016 | 0.0011 | 0.019 | 19.0 | 22.0 | 140 | 117.5 | 0.91 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.75 | ＜0.02
2 | 城北水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0053 | 0.0011 | ＜0.004 | 0.00036 | 0.00010 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.42 | 0.00091 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.21 | 无 | 无 | 7.57 | 0.066 | 0.051 | 0.014 | 0.0014 | 0.0453 | 12.0 | 21.7 | 138 | 111.6 | 1.11 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.49 | ＜0.02
3 | 江东水厂 | 出厂水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0081 | 0.0011 | ＜0.004 | 0.00059 | 0.00010 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.56 | 0.0021 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.42 | 0.051 | 0.014 | 0.010 | 0.0013 | 0.0045 | 10.9 | 20.4 | 137 | 115.9 | 0.87 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.77 | ＜0.02
4 | 江东水厂苏州湾分厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0057 | 0.0011 | ＜0.004 | 0.00032 | 0.00014 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.46 | 0.0017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.53 | 0.042 | 0.010 | 0.0091 | ＜0.001 | 0.0056 | 12.0 | 20.2 | 128 | 106.9 | 0.79 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.74 | ＜0.02
5 | 演武坪水厂 | 出厂水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0068 | 0.00078 | ＜0.004 | 0.00050 | 0.00011 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.43 | ＜0.0003 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.63 | 0.062 | 0.015 | 0.019 | ＜0.001 | 0.0094 | 13.3 | 21.3 | 134 | 112.3 | 0.79 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.52 | ＜0.02
6 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0094 | 0.00061 | ＜0.004 | 0.00033 | 0.00010 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.45 | 0.0049 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.29 | 0.052 | 0.021 | 0.0065 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.6 | 21.2 | 134 | 112.1 | 1.09 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.45 | ＜0.02
7 | 气象站 | 末梢水 | 17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0012 | 0.00080 | ＜0.004 | 0.00078 | 0.00012 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.40 | 0.0096 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.62 | 0.025 | 0.048 | 0.0024 | 0.0019 | 0.012 | 16.8 | 21.6 | 136 | 113.1 | 1.21 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.27 | ＜0.02
8 | 九二二医院 | 末梢水 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.00036 | 0.0013 | ＜0.004 | 0.00024 | 0.00014 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.58 | 0.0035 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.46 | 无 | 无 | 7.30 | 0.066 | 0.038 | 0.016 | 0.0014 | 0.044 | 10.6 | 20.8 | 136 | 114.9 | 1.19 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.43 | ＜0.02
9 | 凯杰实验小学 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0096 | 0.00061 | ＜0.004 | 0.00024 | 0.00013 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.44 | 0.0049 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.38 | 0.059 | 0.024 | 0.0068 | 0.0010 | ＜0.003 | 13.6 | 21.2 | 139 | 117.7 | 1.11 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.47 | ＜0.02
10 | 南方大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0070 | 0.00069 | ＜0.004 | 0.00023 | 0.00013 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.45 | 0.0023 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.29 | 0.062 | 0.016 | 0.0091 | 0.0013 | ＜0.003 | 13.4 | 21.5 | 139 | 117.3 | 1.03 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.33 | ＜0.02
11 | 衡阳市CDC | 末梢水 | 14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0078 | 0.00048 | ＜0.004 | 0.00032 | 0.00013 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.42 | 0.0067 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.48 | 0.056 | 0.036 | 0.0077 | ＜0.001 | 0.0040 | 13.8 | 21.9 | 139 | 116.9 | 1.31 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.19 | ＜0.02
12 | 衡阳东站 | 末梢水 | 29 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0091 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.00013 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.42 | 0.0095 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.58 | 无 | 无 | 7.49 | 0.0096 | 0.021 | 0.0048 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.7 | 20.6 | 137 | 115.8 | 0.95 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.32 | ＜0.02
13 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 18 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0090 | 0.00071 | ＜0.004 | 0.00021 | 0.00011 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.42 | 0.0086 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.68 | 无 | 无 | 7.40 | 0.066 | 0.029 | 0.0063 | 0.0019 | ＜0.003 | 10.8 | 20.6 | 135 | 114.3 | 0.95 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.33 | ＜0.02
14 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0068 | 0.00081 | ＜0.004 | 0.00030 | 0.00011 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.35 | 0.0077 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.27 | 无 | 无 | 7.48 | 0.064 | 0.018 | 0.013 | ＜0.001 | ＜0.003 | 18.9 | 21.9 | 140 | 117.9 | 1.23 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.36 | ＜0.02
15 | 职业中专 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0072 | 0.00072 | ＜0.004 | 0.00025 | 0.00018 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.34 | 0.0084 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.21 | 0.060 | 0.022 | 0.011 | ＜0.001 | 0.012 | 18.9 | 21.6 | 144 | 121.7 | 0.71 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.46 | ＜0.02
16 | 雁北监狱 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0096 | 0.00078 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.000095 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.36 | 0.0038 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.55 | 0.14 | 0.14 | 0.018 | 0.0012 | 0.047 | 11.6 | 21.4 | 136 | 114.9 | 0.97 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.07 | ＜0.02
17 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0064 | 0.00058 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.00017 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.35 | 0.0036 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.63 | 0.056 | 0.016 | 0.0082 | 0.0010 | ＜0.003 | 11.5 | 21.5 | 137 | 115.3 | 1.07 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.07 | ＜0.02
18 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0065 | 0.00076 | ＜0.004 | 0.00287 | 0.000096 | 0.00048 | ＜0.002 | 0.16 | 1.36 | 0.0062 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.46 | 0.066 | 0.014 | 0.0084 | 0.0011 | 0.0058 | 11.4 | 21.1 | 133 | 112.1 | 0.91 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.06 | ＜0.02
19 | 市中医院 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0067 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00035 | 0.00011 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.43 | 0.0048 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.24 | 无 | 无 | 7.58 | 0.055 | 0.017 | 0.0073 | ＜0.001 | 0.024 | 13.9 | 21.4 | 138 | 116 | 1.09 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.36 | ＜0.02
20 | 松木工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0066 | 0.00074 | ＜0.004 | 0.00036 | 0.00012 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.36 | 0.0062 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.60 | 0.069 | 0.015 | 0.0087 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.4 | 21.2 | 138 | 117.5 | 0.77 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.22 | ＜0.02
21 | 银泰花苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0080 | 0.00041 | ＜0.004 | 0.00029 | 0.00011 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.43 | 0.0075 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.52 | 无 | 无 | 7.23 | 0.054 | 0.033 | 0.0071 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.8 | 21.8 | 139 | 116.9 | 1.94 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.39 | ＜0.02
22 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0087 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | 0.00012 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.38 | 0.0084 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.51 | 0.066 | 0.020 | 0.010 | ＜0.001 | ＜0.003 | 15.3 | 21.7 | 134 | 112.1 | 1.11 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.23 | ＜0.02
23 | 火车西站 | 末梢水 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0084 | 0.0011 | ＜0.004 | 0.00039 | 0.000083 | 0.00031 | ＜0.002 | 0.18 | 1.36 | 0.0096 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.19 | 无 | 无 | 7.33 | 0.055 | 0.047 | 0.011 | 0.0018 | 0.061 | 13.6 | 21.9 | 137 | 114.9 | 1.11 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
24 | 南湖公园 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0085 | 0.00068 | ＜0.004 | 0.00037 | 0.00013 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.39 | 0.0086 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.88 | 0.065 | 0.020 | 0.011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 15.3 | 21.7 | 136 | 114.1 | 1.11 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
25 | 康馨苑 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0085 | 0.00052 | ＜0.004 | 0.00031 | 0.000088 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.36 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.23 | 0.065 | 0.017 | 0.0091 | 0.0035 | 0.022 | 16.2 | 22.2 | 136 | 114.1 | 1.27 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.41 | ＜0.02
26 | 华新汽车站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0083 | 0.00072 | ＜0.004 | 0.00045 | 0.00010 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.35 | 0.0093 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.22 | 无 | 无 | 7.69 | 0.059 | 0.013 | 0.012 | ＜0.001 | 0.014 | 16.2 | 21.7 | 136 | 113.7 | 1.50 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.40 | ＜0.02
27 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0087 | 0.00080 | ＜0.004 | 0.0015 | 0.000098 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.37 | 0.0087 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.66 | 0.064 | 0.014 | 0.013 | 0.0016 | 0.028 | 16.3 | 21.7 | 132 | 110.1 | 1.46 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.36 | ＜0.02
28 | 市船山实验中学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0083 | 0.00076 | ＜0.004 | 0.00054 | 0.00017 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.40 | 0.0093 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.91 | 0.060 | 0.011 | 0.012 | 0.0013 | 0.017 | 16.6 | 22.2 | 138 | 116.1 | 1.29 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.29 | ＜0.02
29 | 维也纳酒店 （南华大学店） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0071 | 0.00072 | ＜0.004 | 0.00028 | 0.00012 | 0.00031 | ＜0.002 | 0.17 | 1.40 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.53 | 0.060 | 0.012 | 0.0088 | ＜0.001 | ＜0.003 | 16.0 | 22.0 | 138 | 115.5 | 1.23 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02
30 | 雁军大厦 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0073 | 0.00060 | ＜0.004 | 0.00054 | 0.000068 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.44 | 0.0027 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.45 | 无 | 无 | 7.53 | 0.058 | 0.011 | 0.0074 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.3 | 21.4 | 136 | 114.9 | 1.27 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.21 | ＜0.02
31 | 衡州大道与蒸水南路交界处中石化加油站 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0078 | 0.00085 | ＜0.004 | 0.00027 | 0.000093 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.37 | 0.0083 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.10 | 无 | 无 | 7.49 | 0.059 | 0.010 | 0.013 | ＜0.001 | ＜0.003 | 17.0 | 21.9 | 136 | 113.5 | 1.19 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.47 | ＜0.02
32 | 广州工务大修段 （桥隧大修车间） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0081 | 0.00062 | ＜0.004 | 0.00033 | 0.00014 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.48 | 0.0048 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.38 | 0.038 | 0.047 | 0.0085 | 0.0021 | 0.072 | 11.9 | 20.8 | 139 | 117.5 | 1.07 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.33 | ＜0.02
33 | 苗圃社区卫生服务中心 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0081 | 0.00054 | ＜0.004 | 0.00040 | 0.00013 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.17 | 1.40 | 0.0089 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.63 | 无 | 无 | 7.42 | 0.051 | 0.040 | 0.0079 | ＜0.001 | 0.22 | 11.5 | 21.0 | 137 | 115.9 | 1.03 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.38 | ＜0.02
34 | 衡阳五强动力有限责任公司 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0083 | 0.00070 | ＜0.004 | 0.00034 | 0.00011 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.16 | 1.47 | 0.0044 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.28 | 0.040 | 0.025 | 0.0088 | ＜0.001 | 0.061 | 11.2 | 20.8 | 140 | 118.7 | 1.03 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.43 | ＜0.02