## Sheet1
附表：城市管网末梢水第二季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数/（CFU/ml） (限值:100) | 总大肠菌群/（MPN/100m） (限值:不应检出) | 大肠埃希氏菌/（MPN/100m） (限值:不应检出) | 砷/（mg/L） (限值:0.01) | 镉/（mg/L） (限值:0.005) | 铬 (六价)/（mg/L） (限值:0.05) | 铅/（mg/L） (限值:0.01) | 汞/（mg/L） (限值:0.001) | 氰化物/（mg/L） (限值:0.05) | 氟化物/（mg/L） (限值:1.0) | 硝酸盐 (以N计) /（mg/L） (限值:10) | 三氯甲烷/（mg/L） (限值:0.06) | 一氯二溴甲烷/（mg/L） (限值:0.1) | 二氯一溴甲烷/（mg/L） (限值:0.06) | 三溴甲烷/（mg/L） (限值:0.1) | 三卤甲烷 (限值:该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1) | 二氯乙酸/（mg/L）(限值:0.05) | 三氯乙酸/（mg/L）(限值:0.1) | 氯酸盐/（mg/L）(限值:0.7) | 色度/（度）(限值:15) | 浑浊度/（NTU）(限值:1) | 臭和味 (限值:无异臭、异味) | 肉眼可见物(限值:无) | pH值 （限值:不小于6.5且不大于8.5） | 铝/（mg/L）(限值:0.2) | 铁/（mg/L）(限值:0.3) | 锰/（mg/L）(限值:0.1) | 铜/（mg/L）(限值:1.0) | 锌/（mg/L）(限值:1.0) | 氯化物/（mg/L）(限值:250) | 硫酸盐/（mg/L）(限值:250) | 溶解性总固体/（mg/L）(限值:1000) | 总硬度/（mg/L）(限值:450) | 高锰酸盐指数/（mg/L）(限值:3) | 氨（以N计）/（mg/L）(限值:0.5) | 游离氯/（mg/L） (出厂水：≥0.3且≤ 2；末梢水：≥0.05且≤ 2)
1 | 城北水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0026 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.68 | 0.0098 | 0.0010 | 0.0045 | ＜0.00002 | 0.25 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.097 | 0.034 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 8.53 | 10.8 | 115 | 97.7 | 1.82 | ＜0.02 | 0.54
2 | 江东水厂苏州湾分厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.0034 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.60 | 0.014 | 0.0011 | 0.0055 | ＜0.00002 | 0.34 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 7.50 | 0.14 | 0.035 | 0.011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 14.1 | 10.9 | 116 | 98.3 | 1.98 | ＜0.02 | 0.52
3 | 江东水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0028 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.55 | 0.0053 | 0.0016 | 0.0039 | ＜0.00002 | 0.17 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.15 | ＜5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.11 | 0.033 | 0.0027 | ＜0.001 | ＜0.003 | 7.62 | 10.3 | 121 | 104.1 | 1.33 | ＜0.02 | 0.60
4 | 城南水厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.0035 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.59 | 0.017 | 0.0012 | 0.0059 | ＜0.00002 | 0.39 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.080 | ＜5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.14 | 0.039 | 0.011 | 0.0021 | 0.0092 | 14.1 | 10.9 | 118 | 100.5 | 1.82 | ＜0.02 | 0.57
5 | 演武坪水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0029 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.70 | 0.011 | 0.0013 | 0.0050 | ＜0.00002 | 0.28 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.080 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.084 | 0.032 | 0.0022 | ＜0.001 | ＜0.003 | 11.2 | 10.9 | 117 | 99.7 | 1.57 | ＜0.02 | 0.63
6 | 五一大市场 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0027 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00079 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.60 | 0.014 | 0.0011 | 0.0052 | ＜0.00002 | 0.33 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.076 | 0.057 | 0.0041 | ＜0.001 | 0.41 | 7.64 | 10.8 | 116 | 100 | 1.78 | ＜0.02 | 0.34
7 | 衡阳东站 | 末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 0.0037 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.58 | 0.019 | 0.0016 | 0.0066 | ＜0.00002 | 0.44 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.087 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.15 | 0.039 | 0.011 | 0.0011 | ＜0.003 | 13.0 | 11.2 | 116 | 98.5 | 1.88 | ＜0.02 | 0.28
8 | 衡阳师范学院东校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0040 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.58 | 0.022 | 0.0018 | 0.0075 | ＜0.00002 | 0.51 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.087 | ＜5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 无 | 7.66 | 0.14 | 0.037 | 0.011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.1 | 11.2 | 118 | 100.1 | 2.02 | ＜0.02 | 0.26
9 | 银泰花苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0037 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.67 | 0.018 | 0.0015 | 0.0063 | ＜0.00002 | 0.42 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.083 | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.58 | 0.10 | 0.038 | 0.0024 | 0.0011 | 0.0046 | 9.31 | 11.1 | 116 | 98.9 | 1.74 | ＜0.02 | 0.23
10 | 衡阳市中医医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0036 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.67 | 0.018 | 0.0014 | 0.0061 | ＜0.00002 | 0.42 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.078 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.60 | 0.10 | 0.036 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0080 | 9.31 | 11.1 | 114 | 97.3 | 1.70 | ＜0.02 | 0.25
11 | 衡阳市火车西站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0033 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.63 | 0.025 | 0.0019 | 0.0076 | ＜0.00002 | 0.56 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.080 | ＜5 | 0.16 | 无异臭、异味 | 无 | 7.60 | 0.092 | 0.031 | 0.0013 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.61 | 10.7 | 119 | 102.3 | 1.78 | ＜0.02 | 0.22
12 | 南方大厦 | 末梢水 | 7 | 未检出 | 未检出 | 0.0035 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.64 | 0.023 | 0.0018 | 0.0072 | ＜0.00002 | 0.52 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.083 | ＜5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 无 | 7.57 | 0.096 | 0.031 | 0.0014 | 0.0024 | ＜0.003 | 9.61 | 10.7 | 114 | 97.3 | 1.70 | ＜0.02 | 0.25
13 | 衡阳市疾病预防控制中心业务楼 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0034 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.69 | 0.019 | 0.0016 | 0.0065 | ＜0.00002 | 0.44 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.079 | ＜5 | 0.24 | 无异臭、异味 | 无 | 7.70 | 0.096 | 0.035 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.37 | 11.1 | 123 | 105.3 | 1.64 | ＜0.02 | 0.18
14 | 华新汽车站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0031 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.66 | 0.020 | 0.0016 | 0.0065 | ＜0.00002 | 0.46 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.079 | ＜5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 无 | 7.63 | 0.091 | 0.033 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.39 | 11.1 | 116 | 98.7 | 1.57 | ＜0.02 | 0.26
15 | 市船山实验中学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0036 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.15 | 1.67 | 0.011 | 0.0011 | 0.0042 | ＜0.00002 | 0.26 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.079 | ＜5 | 0.22 | 无异臭、异味 | 无 | 7.61 | 0.095 | 0.041 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 9.42 | 11.1 | 113 | 95.9 | 1.66 | ＜0.02 | 0.25