- 祁东县南冲风电场（大马二期）工程

- 电磁环境影响专题报告

建设单位：中国水电顾问集团祁东能源开发有限公司

编制单位：中皓生态环境有限公司

编制时间：二O二三年十月

目  录

祁东县南冲风电场（大马二期）工程	1

电磁环境影响专题报告	1

1. 总则	2

1.1. 项目由来	2

1.2. 编制依据	2

1.3. 评价因子与评价标准	3

1.4. 评价等级	3

1.5. 评价范围	4

1.6. 电磁环境敏感目标	4

2. 工程概况与工程分析	5

2.1. 现有工程概况	5

2.2. 本期工程	6

2.3. 工程分析	7

3. 电磁环境现状调查与评价	8

3.1. 监测布点	8

3.2. 监测时间及监测条件	8

3.3. 监测方法及测量仪器	8

3.4. 监测结果	8

4. 电磁环境影响预测与评价	10

4.1. 类比对象	10

4.2. 类比监测	12

4.3. 升压站电磁环境影响评价	14

5. 电磁环境保护措施	15

6. 环境管理与监测计划	16

6.1. 环境管理	16

6.2. 环境监测	16

7. 结论与建议	17

7.1. 工程概况	17

7.2. 电磁环境质量现状	17

7.3. 电磁环境影响分析结论	17

7.4. 建议	17

8. 附录	18

8.1. 附件	18

8.2. 附图	18

总则

项目由来

- 祁东县南冲风电场属于大马风电场二期工程，大马风电场环境影响报告表于2019年6月获得湖南省生态环境厅批复（湘环评表〔2019〕5号），2019年9月开始施工，2020年11月带电投入试运行，2021年4月通过竣工环保验收。

- 大马风电场工程总装机容量为50MW，安装20台单机容量为2.5MW的机组，建设了一座110kV升压站。考虑二期工程——南冲风电场风电场接入该升压站，大马风电场工程安装1台容量为50MVA有载调压升压变压器，预留1台100MVA主变位置。升压站110kV侧接线采用单母线接线方式，以1回110kV架空线路接入110kV马杜桥变电站。

- 祁东县南冲风电场（大马二期）工程拟在大马风电场110kV升压站1#主变（容量1×50MVA）南侧预留位置扩建1台2#主变，容量1×100MVA；扩建安装1组容量为±18MVar的SVG动态无功补偿装置和1组容量为+2MVar的5次FC装置；本期不新增出线，维持原有出线不变。本工程建成后，升压站升压站总规模为150MVA。

- 本项目建设投产后，可以部分满足祁东电网日益增长的电力需要，可有效地利用当地丰富的风能资源，可节省常规能源、保护环境，同时对祁东电网起到电源补充、改善能源结构的积极作用，并可改善当地经济结构、加快经济发展。

编制依据

环境保护法规、条例和文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2020年11月30日发布）；

相关的标准和技术导则

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

- 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；

- 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）；

- 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）。

工程技术资料

- 《祁东县南冲风电场（大马二期）工程可行性研究报告》（中南勘测设计研究院有限公司，2023年5月）；

- 《湖南省祁东县大马风电场工程环境影响报告表》（湘环评表〔2019〕5 号）；

- 《湖南省祁东县大马风电场工程竣工环境保护验收调查报告》（广西博环环境咨询服务有限公司，2021年4月）；

- 《湖南省祁东县大马风电场工程竣工环境保护验收意见》（中国水电顾问集团祁东能源开发有限公司，2021年4月）。

评价因子与评价标准

评价因子

依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），祁东县南冲风电场（大马二期）工程（110kV升压站）电磁环境现状评价因子及预测评价因子为工频电场、工频磁场；评价指标分别为工频电场强度、工频磁感应强度。

评价标准

祁东县南冲风电场（大马二期）工程（110kV升压站）涉及的电磁场频率为50Hz。根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），50Hz（工频）电场强度公众暴露控制限值为4000V/m、50Hz（工频）磁感应强度公众暴露控制限值为100μT。

评价等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），变电站工程电磁环境影响评价工作等级划分见下表。

表1-1输变电工程环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流输变电工程 | 110kV | 变电站 | 户内式、地下式 | 三级 |
|  |  |  | 户外式 | 二级 |

祁东县南冲风电场（大马二期）工程接入大马风电场已建的110kV升压站，在升压站内本期工程需新增1台100MVA的主变、1个110kV主变进线间隔，建设2段35kV母线，设置4回集电线路、2套无功补偿装置、1套接地变等。扩建后的电压等级仍为110kV，采用户外式布置，因此本项目电磁环境影响评价工作等级为二级。

评价范围

根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）中的相关规定，确定本工程的评价范围为110kV变电站电磁环境影响评价范围为站界外30m。

电磁环境敏感目标

根据现场勘查祁东县南冲风电场（大马二期）工程（110kV升压站）外30米评价范围内主要为林地，无电磁环境敏感目标。

工程概况与工程分析

现有工程概况

现有工程站址概况

现有110kV 升压站周边环境较简单，升压站四周为丘陵坡地，北、南、西侧设护坡生态恢复良好，东南侧为进站道路，进站道路两侧生态恢复良好。

现有工程组成及规模

现有110kV 升压站站区整体形状为矩形，户外布置。围墙内用地面积 6006m2。升压站生活区三面为2.5m高通透式围墙，主变压器一侧为实体围墙，进站大门设置于西南侧围墙。站内主要布置了综合控制楼、35kV配电室、室外主变压器、配电装置等送配电建(构)筑物和附属用房、水泵房、大门、污水处理器等其他辅助建筑物。

现有主变压器1台(1#主变)，容量为1×50MVA，110kV出线间隔1回(至马杜桥110kV变电站)，现有工程组成及规模况见表2.1。

表2-1  现有升压站工程主要建设内容一览表

| 分类 | 大马风电场110kV升压站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 110kV升 压站电气 设备区 | 110kV升压站一座，围墙内占地面积6006m²，户外布置。 |  |
|  |  | 主变型号及规模 | 主变型号SZ11-50MVA/110，容量1×50MVA |
|  |  | 无功补偿 | 7.5MVarSVG+7.5MVarFC |
|  |  | 110kV间隔 | 1个(至马杜桥110kV变电站) |
|  |  | 屋外配电装置 | 占地约1996m² |
| 辅助 工程 | 建设综合楼、附属用房、水泵房、消防水池等。 |  |  |
| 环保 工程 | 生活污水处理设施 |  | 化粪池+地埋式一体化生活污水处理设备 |
|  | 噪声防治 |  | 电气设备选用符合国家噪声标准的电气设备，合理规划升压站 平面布置；加强升压站的运营管理。 |
|  | 固体废物 |  | 升压站巡检工作人员生活垃圾经收集后，由黄土铺镇环卫所垃圾车清运走，及时运至垃圾中转站处理。 升压站废蓄电池、废变压器油经收集，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。 |
|  | 电磁防治 |  | 设置警示标识、禁止攀爬标识等。 |
|  | 环境风险 |  | 变压器下方设封闭环绕的集油沟，并设一座地埋式事故油池，有效容积为20m³(2.5×4.5×2.2)。 事故废油(HW08)由有相应危废处置资质的单位回收，产生的含油废水及其他危险废物委托有相应危废处置资质单位安全处置。 |

本期工程

本期工程拟在大马风电场已建的110kV升压站1#主变南侧预留位置扩建1台2#主变，容量1×100MVA；110kV本期不新增出线，维持原有出线不变；扩建安装1组容量为±18MVar的SVG 动态无功补偿装置和1组容量为+2MVar的5次 FC装置。

本期工程建设内容，工程组成及规模见表2-2。

表2-2  本期工程主要建设内容一览表

| 分类 | 名称 |  | 建设内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有工程 | 本期工程 | 扩建后 |
| 主体 工程 | 110kV 升压站 电气设 备区 | 主变 规模 | 1×50MVA | 1×100MVA | 1×50MVA+1×100MVA |
|  |  | 无功 补偿 | 7.5MVarSVG+7.5MVarFC | 18MVar SVG+2MVar FC | 25.5MVarSVG+9.5MVar FC |
|  |  | 110kV 间隔 | 1个(至马杜桥110kV变电站) | / | 1个(至马杜桥110kV变电站) |
|  |  | 屋外配电 装置 | 占地1996m² | / | 占地1996m2 |
| 辅助工程 |  |  | 建设综合楼、附属用房、水泵房、消防水池等。 | 依托现有 | 综合楼、附属用房、水泵房、消防水池等 |
| 环保 工程 | 生活污水 处理设施 |  | 化粪池+地埋式一体化生活污水处理设备 | 依托现有 | 化粪池+地埋式一体化生活污水处理设备 |
|  | 噪声防治 |  | 电气设备选用符合国家噪声标准的电气设备，加强升压站的运营管理 |  |  |
|  | 固体废物 |  | 升压站巡检工作人员生活垃 圾经收集后，由黄土铺镇环卫所垃圾车清运走，及时运至垃圾中转站处理。 升压站废蓄电池、废变压器油经收集，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 。 | 依托现有 | 升压站巡检工作人员生活垃 圾经收集后，由黄土铺镇环卫所垃圾车清运走，及时运至垃圾中转站处理。 升压站废蓄电池、废变压器油经收集，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 。 |
|  | 电磁防治 |  | 设置警示标识、禁止攀爬标识等 |  |  |
|  | 环境风险 |  | 事故油池有效容积为20m³(2.5×4.5×2.2)。 事故废油(HW08)由有相应危废处置资质的单位回收，产生的含油废水及其他危险废物委托有相应危废处置资质单位安全处置。 | 依托现有事故油池，变压器事故废油有效接入事故油池 | 事故油池有效容积为20m³(2.5×4.5×2.2)。 事故废油(HW08)由有相应危废处置资质的单位回收，产生的含油废水及其他危险废物委托有相应危废处置资质单位安全处置。 |

工程分析

工艺流程

祁东县南冲风电场（大马二期）工程的发电单元经区内设置的4回35kV集电线路连接后，送至大马风电场已建的110kV升压站升压后通过现有的110KV线路接入马杜桥乡110kV变电站。

110kV升压站运行过程中只是存在电压的变化和电流的传输现象，没有其他生产活动存在，整个过程中无原材料、中间产品、副产品、产品存在，也不存在产品的生产过程。电荷或者带电导体周围存在着电场，有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，因此本工程在运营期由于电能的存在将会产生工频电场、工频磁场以及电磁性和机械性噪声。

图2-1  110kV 升压站运营期工艺流程图

污染源分析

电能输送或电压转换过程中，变压器等高压配电设备与周围环境存在电位差，形成工频（50Hz）电场；高压输电线路导线内通过较强电流，在其表面形成工频磁感应强度。升压站产生的工频电磁场大小与电压等级、运行电流、导线排列及周围环境有关。

电磁环境现状调查与评价

为了解项目所在区域电磁环境质量现状，本次环评收集了现有110kV升压站竣工环保验收监测数据，建设单位于2021年4月2日委托湖南省湘环环境研究院有限公司对大马风电场110kv升压站电磁环境现状进行了监测，检测报告见附件1，110kV升压站电磁环境现状监测布点见附图3。

监测布点

在升压站站址四周进行电磁环境现状监测，监测布点图见附图3。

监测时间及监测条件

监测时间：2021年4月5日，每个监测点监测5次。

监测条件：天气晴，温度13.7~14.3℃，湿度78.3~79.7%。

监测方法及测量仪器

监测方法：按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中规定的监测方法进行。

测量仪器：电磁辐射分析仪，设备均在有效检定期内，主要监测设备参数见下表。

表3-1电磁环境监测仪器检定情况表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 出厂编号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁辐射分析仪 | NBM-550/EHP-50F | G-0102/000WX50654 | 2021F33-10-3065098002 |

监测结果

电磁环境现状监测结果见表3-1。

表3-1电磁环境现状监测结果

| 监测点位 |  | 工频电场强度（V/m） |  | 工频磁感应强度（µT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 监测值 | 标准限值 | 监测值 | 标准限值 |
| 1 | 站址东侧（△1） | 1.47±0.04 | 4000 | 0.295±0.002 | 100 |
| 2 | 站址南侧（△2） | 2.48±0.03 | 4000 | 0.315±0.006 | 100 |
| 3 | 站址西侧（△3） | 252.1±0.4 | 4000 | 0.367±0.006 | 100 |
| 4 | 站址北侧（△4） | 2.23±0.01 | 4000 | 0.291±0.008 | 100 |
| 5 | 站址南侧围墙外5m | 1.60±0.02 | 4000 | 0.297±0.002 | 100 |
| 6 | 站址南侧围墙外10m | 1.49±0.00 | 4000 | 0.290±0.002 | 100 |
| 7 | 站址南侧围墙外15m | 1.32±0.02 | 4000 | 0.281±0.001 | 100 |
| 8 | 站址南侧围墙外20m | 1.18±0.01 | 4000 | 0.282±0.001 | 100 |
| 9 | 站址南侧围墙外25m | 1.19±0.01 | 4000 | 0.282±0.001 | 100 |
| 10 | 站址南侧围墙外30m | 1.12±0.01 | 4000 | 0.282±0.001 | 100 |
| 11 | 站址南侧围墙外35m | 1.08±0.01 | 4000 | 0.286±0.001 | 100 |
| 12 | 站址南侧围墙外40m | 1.11±0.01 | 4000 | 0.288±0.001 | 100 |
| 13 | 站址南侧围墙外45m | 1.11±0.01 | 4000 | 0.290±0.001 | 100 |
| 14 | 站址南侧围墙外50m | 1.13±0.01 | 4000 | 0.292±0.002 | 100 |

从表3-1可看出，现有110kV升压站的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。

电磁环境影响预测与评价

祁东县南冲风电场（大马二期）工程（110kV升压站）电磁环境影响评价等级为二级，因此，电磁环境影响预测采用类比监测来分析、预测和评价工程投运后产生的电磁环境影响。

类比对象

类比对象的选择原则

从严格意义讲，选取具有完全相同的主设备配置和布置情况的升压站进行电磁环境类比分析是最理想的，即选取的类比升压站不仅有相同的主变数和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁感应强度产生源。

根据电磁场理论：

①电荷或者带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场。亦即电压产生电场而电流则产生磁场。

②工频电场和工频磁场随距离衰减很快，即随距离的平方和三次方衰减，是工频电场和工频磁场的基本衰减特性。

工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁感应强度主要取决于电流及关心点与源的距离。

对于升压站围墙外的工频电场，要求距离围墙最近的高压带电构架或电气设备布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于升压站围墙外的工频磁场，也要求最近的通流导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是，工频电场的类比条件相对容易实现，因为升压站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化；但是产生工频磁场的电流却是随负荷变化而有较大的变化。因此，对于升压站围墙外的工频电场，要求主变容量相同或相近、进出线形式相似、电压等级相同、变电站布置方式一致；而工频磁场，则要求通流导体的布置和电流相近才具有可比性，但是类比监测是类比站的实际电流往往与负荷大小相关，因此，工频磁感应强度的类别预测结果还需要对类比监测值进行适当修正。

根据以往对诸多升压站的电磁环境的类比监测结果，升压站周围的工频磁感应强度远小于100μT 的限值标准，因此本工程主要针对工频电场选取类比对象。

类比对象及可比性分析

为准确、客观地做好南冲风电场110kV升压站的电磁环境影响评价工作，根据环评对象的电压等级、主要设备容量、设备布置及规模情况，选择了与本项目输变电工程建设规模、电压等级、容量、布置形式相似的升压站作为类比监测和调查的对象。本项目选择国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站作为类比对象，进行工频电场、工频磁场环境影响类比预测与评价。

以下数据来源引用《国电电力城步金紫山风电场工程竣工环境保护验收监测报告》(2021年11月)。

国电电力城步金紫山风电场工程位于湖南省邵阳市城步县境内，与新宁县黄金瑶族乡接壤。该项目110kV升压站主变容量为150MVA，电压等级为110kV/35kV，出线间隔1个。

本项目升压站与类比升压站情况对比见表4-1。

表4-1本项目升压站与类比对象情况对比

| 主要指标 | 祁东县南冲风电场（大马二期）工程110kV升压站(评价) | 国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站(类比) | 可类比性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设规模 | 升压站1座：主变规模 1×50MVA+1×100MVA，110kV出线间隔1个 | 升压站1座：主变规模1×50MVA+1×100MVA，110kV出线间隔1个 | 建设规模一致 |
| 电压等级 | 110kV | 110kV | 电压等级一致 |
| 容量 | 150MVA | 150MVA | 容量一致 |
| 主变型号 | S11-50MVA/110+S11-100MVA/110 | S11-50MVA/110+S11-100MVA/110 | 一致 |
| 总平面布置 | 户外布置 | 户外布置 | 一致 |
| 升压站布置形式 | 主变压器、35kV配电室由北向南依次布置，110kV配电装置设计向西出线。 | 35kV配电室、主变压器及110kV构架区由北向南依次联合布置，110kV配电装置设计向西北出线。 | 主变及110kV 配电装置平面布置南北一致 |
| 出线方式 | 架空 | 架空 | 出线方式一致 |
| 出线规模 | 1回 | 1回 | 出线规模一致 |
| 占地面积 | 6006m2 | 6615m2 | 占地面积相当 |

根据类比分析可知，现有110kV升压站主变扩建后的建设规模、电压等级、容量、总平面布置、110kV线路回数与国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站一致，占地面积与国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站相当。本项目选择国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站作为类比具有一定的可类比性。因此，以国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站作类比进行本项目的电磁环境影响预测与评价是可行的。

类比监测

监测因子

工频电场、工频磁感应强度。

监测布点

类比对象国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站监测布点见表4-2及图4-1。

表4-2  国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站类比监测布点一览表

| 监测点位 |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 升压站东南面围墙外5m（E1、E2） | 工频电场强度、工频磁感应强度 |
|  | 升压站西南面围墙外5m（E3、E4） |  |
|  | 升压站西北面围墙外5m（E5、E6） |  |
|  | 升压站东北面围墙外5m（E7、E8） |  |
| 衰减断面 | 升压站东侧围墙外5m、10m、15m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m |  |

图4-1  类比对象国电电力金紫山风电场110kv升压站监测布点图

监测单位、监测仪器及监测方法

1）监测单位：湖南宝宜工程技术有限公司。

2）监测仪器及监测方法：见表4-3。

表4-3  监测仪器及监测方法

| 监测仪器 | 工频场强仪 |
| --- | --- |
| 仪器型号 | 工频场强仪/HI3604 |
| 仪器编号 | BYGC/YQ-09 |
| 校准单位 | 上海市计量测试技术研究院华东国家计量测试中心 |
| 证书编号 | 0211101621 |
| 校准有效期限 | 2021.10.14~2022.10.13 |
| 监测方法 | 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）中规定的方法进行 |

监测工况

国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站验收监测工况如下表所示。

表4-4  国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站验收监测工况一览表

| 检测日期 | 名称 | 电压（kV） | 电流（A） | 有功功率（MW） | 无功功率（Mvar） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.11.10 | 主变 | 118.94 | 24.19 | 2.28 | -4.33 |

监测时间及气象条件

测量时间：2021年11月10日。

气象条件：天气晴、温度5.2~12.5℃、相对湿度54.1~62.5%。

类比测量结果

国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站类比监测结果见表4-5和附件2。

表 4-5国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站工频电场、工频磁感应强度类比监测结果

| 编号 | 监测点位 |  | 工频电场强度（V/m） |  | 工频磁感应强度（μT） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
| 1 | 厂界 | E1升压站东南面围墙外5m（1#） | 5.73 | 4000 | 0.0114 | 100 |
| 2 |  | E2升压站东南面围墙外5m（2#） | 9.08 |  | 0.0132 |  |
| 3 |  | E3升压站西南面围墙外5m（1#） | 56.4 |  | 0.0251 |  |
| 4 |  | E4升压站西南面围墙外5m（2#） | 608 |  | 0.0689 |  |
| 5 |  | E5升压站西北面围墙外5m（1#） | 62.5 |  | 0.0226 |  |
| 6 |  | E6升压站西北面围墙外5m（2#） | 15.9 |  | 0.0175 |  |
| 7 |  | E7升压站东北面围墙外5m（1#） | 45.7 |  | 0.0433 |  |
| 8 |  | E8升压站东北面围墙外5m（2#） | 16.9 |  | 0.0132 |  |
| 9 | 电磁环境监测断面 | 升压站西南面围墙外5m | 806 | 4000 | 0.0820 | 100 |
| 10 |  | 升压站西南面围墙外10m | 638 |  | 0.0882 |  |
| 11 |  | 升压站西南面围墙外15m | 559 |  | 0.0871 |  |
| 12 |  | 升压站西南面围墙外20m | 521 |  | 0.0748 |  |
| 13 |  | 升压站西南面围墙外25m | 584 |  | 0.0525 |  |
| 14 |  | 升压站西南面围墙外30m | 527 |  | 0.0241 |  |
| 15 |  | 升压站西南面围墙外35m | 510 |  | 0.0243 |  |
| 16 |  | 升压站西南面围墙外40m | 436 |  | 0.0313 |  |
| 17 |  | 升压站西南面围墙外45m | 365 |  | 0.0321 |  |
| 18 |  | 升压站西南面围墙外50m | 241 |  | 0.0291 |  |

类比监测结果分析

- （1）厂界电磁环境

国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站厂界各监测点工频电场强度监测值为5.73V/m~608V/m，工频磁感应强度为0.0114μT~0.0689μT；各监测点位工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz公众曝露控制限值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT。

（2）电磁环境监测断面

电磁环境监测断面工频电场强度监测值为241V/m~806V/m，工频磁感应强度为0.0241μT~0.08821μT，各监测点位工频电场强度、工频磁感应强度分别满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz公众曝露控制限值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT，并且监测断面工频电场强度、工频磁感应强度具有较明显的衰减规律。

升压站电磁环境影响评价

通过类比对象国电电力城步金紫山风电场工程110kV升压站监测结果可知，本项目建成后厂界工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为50Hz公众曝露控制限值4000V/m、100μT的要求。因此，本升压站对周边敏感点的影响较小。

电磁环境保护措施

- 严格按照《35～110kV 变电所设计规范》（GB50059－2011）及《35kV～220kV 无人值班变电站设计规程》（DL/T5103－2012）的要求选择电气设备，对高压一次设备采用均压措施。

- 控制导体和电气设备安全距离，选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置等；同时在升压站设备定货时，要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。

- 控制配电构架高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，确保 110kV升压站厂界工频电场强度水平符合标准。

- 为避免运营期外来人员进入变电所附近、保证外来人员的生命安全，升压站四周设置了2.5m高的实体围墙，围墙周围挂设警示标志，禁止外来人员进入变电站区域。

电磁环境保护措施重点是工程设备的选择和围墙，此部分投资计入工程建设和设备采购费用中，不单独核算电磁环境保护措施投资额。

环境管理与监测计划

环境管理

祁东县南冲风电场（大马二期）工程（110kV升压站）环境管理的责任主体为中国水电顾问集团祁东能源开发有限公司，配备相关专业的专职或兼职人员，接受国家和地方环保部门的监督。

建设单位重点做好以下环境管理工作：

- 加强环境监督与管理，监督环保措施的落实与实施；

- 建立环境保护目标责任制，并把环境保护纳入施工单位的承包合同中，监督、督促施工单位落实其环境保护义务。

环境监测

祁东县南冲风电场（大马二期）工程（110kV升压站）竣工验收委托有资质的单位进行电磁环境监测。

监测点位：选择在110kV升压站无出线或远离进出线（距离边导线地面投影不小于20m） 的四侧围墙外5m布点监测。

监测指标：工频电场强度、工频磁感应强度。

监测频率：运营期结合建设项目竣工环境保护验收监测一次。

结论与建议

工程概况

祁东县南冲风电场（大马二期）工程拟在大马风电场已建的110kV升压站1#主变（容量1×50MVA）南侧预留位置扩建1台2#主变，容量1×100MVA；扩建安装1组容量为±18MVar的SVG 动态无功补偿装置和1组容量为+2MVar的5次 FC装置；110kV本期不新增出线，维持原有出线不变。本工程建成后，升压站总规模为150MVA。

电磁环境质量现状

祁东县南冲风电场（大马二期）工程（110kV升压站）电磁环境质量现状监测结果满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中频率为50Hz公众曝露控制限值：工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT 的要求。

电磁环境影响分析结论

祁东县南冲风电场（大马二期）工程（110kV升压站）电磁环境影响预测采用类比监测的方式进行。类比监测结果表明本项目建成后厂界工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中频率为 50Hz 公众曝露控制限值 4000V/m、100μT 的要求。

建议

建设单位应充分理解公众对电磁环境影响的担心，及时进行科学宣传和客观解释，积极妥善地处理好各类公众意见，避免有关纠纷事件的发生。

附录

附件

附件1：电磁环境现状检测报告

附件2：类比监测报告

附图

附图1：110kV升压站地理位置图

附图2：110kV升压站总平面布置图

附图3：110kV升压站电磁环境现状监测布点图

    - 附件1：电磁环境现状检测报告

    - 附件2：类比监测报告

    - 附图1：110kV升压站地理位置图

    - 附图2：110kV升压站总平面布置图

新增2#主变

新增无功补偿装置

图例：

现有工程

本项目新增

现有1#主变

    - 附图3：110kV升压站电磁环境现状监测布点图