## Sheet1
附表：城市管网末梢水第一季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数/（CFU/ml） (限值:100) | 总大肠菌群/（MPN/100ml） (限值:不应检出) | 大肠埃希氏菌/（MPN/100ml） (限值:不应检出) | 砷/（mg/L） (限值:0.01) | 镉/（mg/L） (限值:0.005) | 铬 (六价)/（mg/L） (限值:0.05) | 铅/（mg/L） (限值:0.01) | 汞/（mg/L） (限值:0.001) | 氰化物/（mg/L） (限值:0.05) | 氟化物/（mg/L） (限值:1.0) | 硝酸盐 (以N计) /（mg/L） (限值:10) | 三氯甲烷/（mg/L） (限值:0.06) | 一氯二溴甲烷/（mg/L） (限值:0.1) | 二氯一溴甲烷/（mg/L） (限值:0.06) | 三溴甲烷/（mg/L） (限值:0.1) | 三卤甲烷 (限值:该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1) | 二氯乙酸/（mg/L）(限值:0.05) | 三氯乙酸/（mg/L）(限值:0.1) | 氯酸盐/（mg/L）(限值:0.7) | 色度/（度）(限值:15) | 浑浊度/（NTU）(限值:1) | 臭和味 (限值:无异臭、异味) | 肉眼可见物(限值:无) | pH值 （限值:不小于6.5且不大于8.5） | 铝/（mg/L）(限值:0.2) | 铁/（mg/L）(限值:0.3) | 锰/（mg/L）(限值:0.1) | 铜/（mg/L）(限值:1.0) | 锌/（mg/L）(限值:1.0) | 氯化物/（mg/L）(限值:250) | 硫酸盐/（mg/L）(限值:250) | 溶解性总固体/（mg/L）(限值:1000) | 总硬度/（mg/L）(限值:450) | 高锰酸盐指数/（mg/L）(限值:3) | 氨（以N计）/（mg/L）(限值:0.5) | 游离氯/（mg/L） (出厂水：≥0.3且≤ 2；末梢水：≥0.05且≤ 2)
1 | 城北水厂 | 出厂水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.0046 | 0.00069 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.24 | 0.0030 | 0.0024 | 0.0041 | ＜0.00002 | 0.14 | 0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 无 | 7.01 | 0.099 | 0.022 | 0.0034 | 0.0014 | ＜0.003 | 10.9 | 14.6 | 120 | 101.1 | 1.39 | ＜0.02 | 0.80
2 | 演武坪水厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.0039 | 0.00071 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.33 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0035 | ＜0.00002 | 0.13 | 0.002 | ＜0.002 | 0.029 | ＜5 | 0.21 | 无异臭、异味 | 无 | 7.13 | 0.089 | 0.020 | 0.0041 | 0.0015 | ＜0.003 | 14.1 | 14.6 | 120 | 101.3 | 1.18 | ＜0.02 | 0.65
3 | 江东水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0038 | 0.00064 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.44 | 0.0021 | 0.0051 | 0.0049 | ＜0.00002 | 0.17 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.040 | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | 0.061 | 0.019 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 10.6 | 12.3 | 115 | 97.6 | 0.92 | ＜0.02 | 0.50
4 | 城南水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0035 | 0.00072 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.14 | 1.22 | 0.0037 | 0.0033 | 0.0048 | ＜0.00002 | 0.17 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.064 | ＜5 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.30 | 0.11 | 0.021 | 0.010 | 0.0016 | ＜0.003 | 21.4 | 12.2 | 127 | 108.1 | 1.16 | ＜0.02 | 0.35
5 | 江东水厂苏州湾水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0044 | 0.00070 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.40 | 0.0019 | 0.0030 | 0.0041 | ＜0.00002 | 0.13 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.35 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.057 | 0.019 | 0.0025 | 0.0013 | ＜0.003 | 10.5 | 12.3 | 117 | 99.1 | 1.21 | ＜0.02 | 0.38
6 | 松木工业园 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.0040 | 0.00070 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.26 | 0.0049 | 0.0043 | 0.0064 | ＜0.00002 | 0.23 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.37 | 0.090 | 0.021 | 0.0041 | 0.0016 | ＜0.003 | 12.2 | 12.4 | 121 | 103 | 1.60 | ＜0.02 | 0.32
7 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.0039 | 0.00069 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.34 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0062 | ＜0.00002 | 0.22 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.089 | 0.021 | 0.0040 | 0.0015 | ＜0.003 | 12.7 | 11.8 | 126 | 108.1 | 1.42 | ＜0.02 | 0.30
8 | 雁北监狱 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.0047 | 0.00070 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.29 | 0.0032 | 0.0025 | 0.0044 | ＜0.00002 | 0.15 | 0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.17 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.11 | 0.023 | 0.0082 | 0.0015 | 0.0096 | 10.9 | 12.3 | 125 | 107.1 | 1.30 | ＜0.02 | 0.35
9 | 五一大市场 | 末梢水 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.0045 | 0.00062 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.30 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0042 | ＜0.00002 | 0.14 | 0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.23 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.063 | 0.022 | 0.0072 | 0.0014 | 0.0067 | 10.9 | 12.3 | 120 | 102.1 | 1.50 | ＜0.02 | 0.43
10 | 耀江花园 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.0047 | 0.00070 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.35 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0047 | ＜0.00002 | 0.15 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.44 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.079 | 0.020 | 0.0068 | 0.0014 | ＜0.003 | 12.4 | 12.6 | 122 | 103.7 | 1.25 | ＜0.02 | 0.10
11 | 广州工务大修段 （桥隧大修车间） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0049 | 0.00072 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.30 | 0.0041 | 0.0055 | 0.0069 | ＜0.00002 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 6.96 | 0.085 | 0.025 | 0.0012 | 0.0015 | 0.18 | 10.2 | 14.4 | 120 | 101.7 | 1.18 | ＜0.02 | 0.09
12 | 苗圃社区卫生服务中心 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0046 | 0.00068 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.34 | 0.0052 | 0.0063 | 0.0081 | ＜0.00002 | 0.28 | ＜0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.32 | 无异臭、异味 | 无 | 6.96 | 0.071 | 0.023 | 0.0016 | 0.0018 | 0.026 | 10.7 | 15.2 | 117 | 98.3 | 1.06 | ＜0.02 | 0.08
13 | 衡阳五强动力有限公司 | 末梢水 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.0048 | 0.00069 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.38 | 0.0037 | 0.0058 | 0.0070 | ＜0.00002 | 0.24 | 0.002 | ＜0.002 | / | ＜5 | 0.31 | 无异臭、异味 | 无 | 6.87 | 0.061 | 0.023 | 0.0014 | 0.0015 | 0.021 | 11.1 | 15.4 | 124 | 105.3 | 1.10 | ＜0.02 | 0.08
14 | 衡阳东站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0042 | 0.00070 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.27 | 0.0071 | 0.0064 | 0.0087 | ＜0.00002 | 0.33 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.029 | ＜5 | 0.25 | 无异臭、异味 | 无 | 6.95 | 0.083 | 0.022 | 0.00088 | 0.0034 | 0.037 | 9.69 | 13.9 | 124 | 105.5 | 1.14 | ＜0.02 | 0.08
15 | 衡阳师范学院东校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0043 | 0.00068 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.11 | 1.25 | 0.0068 | 0.0063 | 0.0084 | ＜0.00002 | 0.32 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.030 | ＜5 | 0.34 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | 0.072 | 0.021 | ＜0.0008 | 0.0016 | 0.025 | 9.70 | 13.7 | 120 | 102.1 | 0.99 | ＜0.02 | 0.07
16 | 九二二医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0038 | 0.00066 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.36 | 0.0017 | 0.0061 | 0.0049 | 0.00061 | 0.18 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.042 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.064 | 0.020 | ＜0.0008 | 0.0012 | ＜0.003 | 11.0 | 15.2 | 119 | 100 | 0.93 | ＜0.02 | 0.07
17 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.0037 | 0.00067 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.28 | 0.0024 | 0.0066 | 0.0057 | 0.00067 | 0.21 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.042 | ＜5 | 0.27 | 无异臭、异味 | 无 | 6.87 | 0.088 | 0.021 | 0.00085 | 0.0015 | ＜0.003 | 10.3 | 14.1 | 125 | 106.3 | 0.97 | ＜0.02 | 0.08
18 | 凯杰实验小学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0037 | 0.00073 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.35 | 0.0024 | 0.0065 | 0.0056 | 0.00062 | 0.20 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.044 | ＜5 | 0.26 | 无异臭、异味 | 无 | 6.88 | 0.079 | 0.022 | 0.0022 | 0.0014 | ＜0.003 | 10.7 | 14.9 | 121 | 102.1 | 0.86 | ＜0.02 | 0.10
19 | 衡阳市成章实验中学 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0042 | 0.00073 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.24 | 0.0046 | 0.0038 | 0.0059 | ＜0.00002 | 0.21 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.059 | ＜5 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.13 | 0.027 | 0.0013 | 0.0016 | 0.046 | 18.4 | 12.2 | 110 | 91.3 | 1.30 | ＜0.02 | 0.09
20 | 银泰花苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0046 | 0.0071 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.21 | 0.0045 | 0.0036 | 0.0058 | ＜0.00002 | 0.21 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.072 | ＜5 | 0.41 | 无异臭、异味 | 无 | 7.15 | 0.13 | 0.023 | 0.011 | 0.0017 | 0.013 | 18.9 | 12.3 | 121 | 102.1 | 1.34 | ＜0.02 | 0.09
21 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0043 | 0.00076 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.24 | 0.0070 | 0.0058 | 0.0084 | ＜0.00002 | 0.31 | ＜0.002 | 0.004 | 0.053 | ＜5 | 0.39 | 无异臭、异味 | 无 | 7.26 | 0.10 | 0.020 | 0.011 | 0.0016 | ＜0.003 | 20.2 | 12.3 | 126 | 106.7 | 1.21 | ＜0.02 | 0.08
22 | 衡阳市中医医院 | 末梢水 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.00048 | 0.00058 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.36 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0057 | ＜0.00002 | 0.21 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.031 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.50 | 0.010 | 0.0024 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.9 | 11.9 | 112 | 93.6 | 1.17 | ＜0.02 | 0.20
23 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0040 | 0.00070 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.33 | 0.0070 | 0.0053 | 0.0077 | ＜0.00002 | 0.30 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.030 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.46 | 0.092 | 0.021 | 0.0048 | 0.0017 | ＜0.003 | 13.3 | 12.0 | 115 | 97.1 | 1.34 | ＜0.02 | 0.10
24 | 市船山实验中学 | 末梢水 | 25 | 未检出 | 未检出 | 0.0041 | 0.00071 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.12 | 1.32 | 0.0065 | 0.0048 | 0.0072 | ＜0.00002 | 0.28 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.033 | ＜5 | 0.37 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.098 | 0.021 | 0.0050 | 0.0016 | ＜0.003 | 13.7 | 12.0 | 117 | 99.1 | 1.18 | ＜0.02 | 0.09
25 | 维也纳酒店（南华大学店） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0043 | 0.00067 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.34 | 0.0065 | 0.0051 | 0.0074 | ＜0.00002 | 0.28 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.032 | ＜5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 无 | 7.65 | 0.094 | 0.023 | 0.0044 | 0.0015 | ＜0.003 | 13.6 | 11.9 | 113 | 95.1 | 1.24 | ＜0.02 | 0.10
26 | 雁军大厦 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.0041 | 0.00068 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.37 | 0.0035 | 0.0038 | 0.0052 | ＜0.00002 | 0.18 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.032 | ＜5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.10 | 0.021 | 0.0072 | 0.0019 | ＜0.003 | 12.9 | 11.8 | 123 | 105.5 | 1.21 | ＜0.02 | 0.21
27 | 衡阳市疾病预防控制中心业务楼 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0042 | 0.00069 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.44 | 0.0043 | 0.0059 | 0.0068 | ＜0.00002 | 0.24 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.036 | ＜5 | 0.20 | 无异臭、异味 | 无 | 7.55 | 0.085 | 0.021 | 0.0035 | 0.0016 | ＜0.003 | 14.6 | 12.5 | 107 | 88.5 | 1.17 | ＜0.02 | 0.14
28 | 雁城物流园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0041 | 0.00068 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.42 | 0.0042 | 0.0070 | 0.0073 | 0.00020 | 0.26 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.043 | ＜5 | 0.40 | 无异臭、异味 | 无 | 7.45 | 0.076 | 0.021 | 0.0026 | 0.0014 | ＜0.003 | 12.3 | 12.4 | 129 | 111.1 | 0.98 | ＜0.02 | 0.40
29 | 衡阳市火车西站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0042 | 0.00071 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.42 | 0.00099 | 0.0027 | 0.0026 | ＜0.00002 | 0.087 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.037 | ＜5 | 0.30 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | 0.079 | 0.024 | 0.0037 | 0.0014 | 0.044 | 14.0 | 12.5 | 115 | 97.1 | 1.26 | ＜0.02 | 0.09
30 | 南方大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0043 | 0.00069 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.14 | 1.47 | 0.0052 | 0.0065 | 0.0073 | 0.0009 | 0.27 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.036 | ＜5 | 0.18 | 无异臭、异味 | 无 | 7.62 | 0.082 | 0.022 | 0.0037 | 0.0015 | ＜0.003 | 14.9 | 12.8 | 120 | 101.7 | 1.12 | ＜0.02 | 0.10
31 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0044 | 0.00072 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.24 | 0.0067 | 0.0066 | 0.0084 | ＜0.00002 | 0.32 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.057 | ＜5 | 0.38 | 无异臭、异味 | 无 | 7.53 | 0.11 | 0.020 | 0.011 | 0.0016 | ＜0.003 | 20.5 | 12.4 | 126 | 107.1 | 1.22 | ＜0.02 | 0.10
32 | 南湖公园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0047 | 0.00066 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.17 | 0.0055 | 0.0060 | 0.0079 | ＜0.00002 | 0.28 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.059 | ＜5 | 0.28 | 无异臭、异味 | 无 | 7.82 | 0.12 | 0.023 | 0.010 | 0.0015 | ＜0.003 | 19.4 | 11.5 | 133 | 114.1 | 1.26 | ＜0.02 | 0.05
33 | 市卫健委 | 末梢水 | 22 | 未检出 | 未检出 | 0.0039 | 0.00070 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0006 | 0.13 | 1.21 | 0.0063 | 0.0040 | 0.0066 | ＜0.00002 | 0.26 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.055 | ＜5 | 0.14 | 无异臭、异味 | 无 | 7.52 | 0.088 | 0.020 | 0.0040 | 0.0015 | ＜0.003 | 17.0 | 11.8 | 114 | 96.1 | 1.32 | ＜0.02 | 0.11
34 | 技师学院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0039 | 0.00071 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00097 | 0.13 | 1.18 | 0.0099 | 0.0062 | 0.010 | ＜0.00002 | 0.39 | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.053 | ＜5 | 0.10 | 无异臭、异味 | 无 | 7.54 | 0.10 | 0.020 | 0.0093 | 0.0015 | ＜0.003 | 19.0 | 11.6 | 112 | 93.5 | 1.30 | ＜0.02 | 0.10