衡环许决〔2025〕122号

衡阳市生态环境局

关于耒阳市坛下乡光伏发电项目110kV升压站工程环境影响报告表的批复

湖南华电衡耒新能源有限公司：

你公司（法定代表人：朱芳政,统一社会信用代码：91430481MAC75DC63H，公司地址：湖南省衡阳市耒阳市三架街道经开区中小企业园C1栋503室）提出建设项目环境影响评价报告表（辐射类）行政许可申请，我局已依法于2025年4月18日受理，并完成了受理公示和拟审批公示。经审查，你公司委托湖南天瑶环境技术有限公司编制并通过专家评审取得审查意见的《耒阳市坛下乡光伏发电项目110kV升压站工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）符合国家关于建设项目环境影响评价审批的有关规定。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款“申请人的申请符合法定条件、标准的，行政机关应当依法作出准予行政许可的书面决定”以及《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，我局决定准予行政许可，批复如下：

一、耒阳市坛下乡光伏发电项目110kV升压站工程（以下简称“本工程”）位于湖南省耒阳市坛下乡境内，本期工程建设内容建设一座110kV户外式升压站，升压站占地面积8804m2，站内安装1台63MVA主变，110kV出线间隔、主变间隔各1回，配套建设一间10m2的危废暂存间和一座30m3事故油池。工程总投资为3659万元，其中环保投资63.3万元，占总投资的1.73%。根据湖南天瑶环境技术有限公司对本工程的环评分析结论、专家评审意见及耒阳分局的初审意见，建设单位在落实报告表及专家提出的各项建议和污染防治措施的前提下，从环境保护角度，我局同意本工程按环评报告表提出的工程站址、规模、性质建设。

二、在工程设计、建设、运行管理中，必须全面落实环评报告表提出的各项环保措施，并着重做好如下工作：

1.加强施工期的环境管理，文明施工，落实报告表中的各项环保措施。选用低噪声施工机械和施工方法，避免夜间施工，妥善处置工程弃土和建筑垃圾；施工中产生的废水经沉淀池处理后回用；施工人员的生活污水利用周边民房的污水设施进行处理；建设临时道路施工时，应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行生态恢复治理。运营期升压站生活污水经一体化污水处理装置处理后回用于升压站内绿化，不外排。

2.严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程建成后电磁环境敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度4000V/m、磁感应强度100μT的公众曝露限值要求。

3.升压站建成运行后厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，升压站敏感目标处声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

4.建立健全环境保护管理制度，加强公众沟通和科普宣传，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、若本工程建设内容发生重大变更时必须重新向我局申请办理环境保护审批手续，若自批复之日起超过5年方动工建设，必须重新申请办理建设项目环境保护审批手续。

四、本工程竣工后，应按法定时限要求开展环保竣工自主验收工作，并按照要求在“全国建设项目竣工环境保护验收信息平台”及时填报验收相关信息。

五、建设单位在收到批复后15个工作日内将批复及批准后的环境影响报告表送至衡阳市生态环境局耒阳分局，本工程日常环境监管工作由衡阳市生态环境局耒阳分局负责。

你公司如对本批复不服，可以在收到决定书之日起六十日内依法向衡阳市人民政府申请行政复议，或者六个月内向衡阳铁路运输法院提起行政诉讼。

衡阳市生态环境局

2025年6月5日

抄送：衡阳市生态环境局耒阳分局。