## Sheet1
附表：城市管网末梢水第四季度水质检验结果
序号 | 水质监测点 | 水质 类型 | 检验项目和检验结果
|  |  | 菌落总数(CFU/ml，限值100) | 总大肠菌群(MPN/100ml，不得检出) | 耐热大肠菌群(MPN/100ml， 不得检出) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ，不得检出) | 砷(0.01mg/L) | 镉(0.005mg/L) | 铬 (六价) (0.05mg/L) | 铅(0.01mg/L) | 汞(0.001mg/L) | 硒(0.01mg/L) | 氰化物(0.05mg/L) | 氟化物(1.0mg/L) | 硝酸盐 (以N计) (10mg/L) | 三氯甲烷(0.06mg/L) | 四氯化碳(0.002mg/L) | 色度 （ 15） | 浑浊度(1NTU) | 臭和味(无) | 肉眼可见物(无) | PH值 （不小于6.5且不大于8.5） | 铝(0.2mg/L) | 铁(0.3mg/L) | 锰(0.1mg/L) | 铜(1.0mg/L) | 锌(1.0mg/L) | 氯化物(250mg/L) | 硫酸盐(250mg/L) | 溶解性总固体(1000mg/L) | 总硬度(450mg/L) | 耗氧量(3mg/L) | 挥发性酚(0.002mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(0.3mg/L) | 游离氯 (出厂水：≥0.3mg/L且≤4mg/L；末梢水：≥0.05mg/L) | 氨氮（以N计）(0.5mg/L)
1 | 城南自来水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0093 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00021 | ＜0.00005 | 0.00037 | ＜0.002 | 0.28 | 2.18 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.60 | 0.082 | 0.031 | 0.0036 | 0.0021 | ＜0.003 | 12.5 | 18.8 | 126 | 107.4 | 1.18 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.56 | ＜0.02
2 | 城北自来水厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0074 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00028 | ＜0.00005 | 0.00031 | ＜0.002 | 0.28 | 2.32 | 0.0046 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.76 | 0.077 | 0.025 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.9 | 18.9 | 128 | 108.8 | 1.00 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.50 | ＜0.02
3 | 江东自来水厂 | 出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0091 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00028 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.29 | 2.16 | 0.017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.26 | 无 | 无 | 7.62 | 0.056 | 0.029 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.0060 | 12.0 | 17.7 | 122 | 103.2 | 1.09 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.52 | ＜0.02
4 | 演武坪自来水厂 | 出厂水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0064 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00034 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.31 | 2.43 | 0.0095 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.67 | 0.068 | 0.037 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 20.3 | 22.2 | 137 | 114.5 | 1.31 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.46 | ＜0.02
5 | 市十七中 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0095 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.28 | 2.26 | 0.017 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.71 | 0.056 | 0.033 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 12.4 | 19.3 | 128 | 109.2 | 1.02 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
6 | 三角线加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0095 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.28 | 1.35 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.65 | 0.085 | 0.087 | 0.0040 | 0.0011 | 0.0048 | 12.7 | 18.3 | 128 | 108.8 | 1.18 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.23 | ＜0.02
7 | 九二二医院 （原一六九医院） | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0096 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00035 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.28 | 1.35 | 0.021 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.35 | 无 | 无 | 7.66 | 0.058 | 0.031 | ＜0.0008 | ＜0.001 | 0.029 | 12.6 | 18.9 | 129 | 109.2 | 1.64 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.18 | ＜0.02
8 | 市铁一中学新校区 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0091 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.30 | 2.27 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.38 | 无 | 无 | 7.69 | 0.056 | 0.14 | 0.0032 | 0.0011 | 0.012 | 12.8 | 19.9 | 128 | 108.8 | 1.23 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.22 | ＜0.02
9 | 南方大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0068 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00078 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.30 | 2.36 | 0.021 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.55 | 0.075 | 0.061 | 0.0020 | 0.0010 | ＜0.003 | 18.3 | 21.0 | 130 | 109.2 | 1.20 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
10 | 衡阳市疾控中心 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0096 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00034 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.37 | 2.27 | 0.020 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.29 | 无 | 无 | 7.68 | 0.055 | 0.025 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.1 | 19.7 | 126 | 106.8 | 1.16 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
11 | 衡阳东站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0093 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00036 | ＜0.00005 | 0.00030 | ＜0.002 | 0.29 | 1.32 | 0.030 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.55 | 无 | 无 | 7.53 | 0.090 | 0.028 | 0.0014 | ＜0.001 | 0.0067 | 13.4 | 19.6 | 120 | 100.4 | 1.31 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.37 | ＜0.02
12 | 衡阳师范学院 东校区 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0092 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00035 | ＜0.002 | 0.30 | 2.28 | 0.022 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.48 | 0.095 | 0.030 | 0.0020 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.1 | 19.5 | 115 | 95.6 | 1.30 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.11 | ＜0.02
13 | 白沙洲工业园 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0081 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.30 | 2.33 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.92 | 0.065 | 0.024 | ＜0.0008 | ＜0.001 | ＜0.003 | 14.0 | 19.3 | 122 | 102.4 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.68 | ＜0.02
14 | 职业中专 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0095 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.32 | 2.30 | 0.016 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.42 | 无 | 无 | 7.75 | 0.068 | 0.023 | 0.0028 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.4 | 19.6 | 116 | 97.6 | 0.96 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.32 | ＜0.02
15 | 江雁机械厂 | 末梢水 | 11 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0082 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.30 | 2.39 | 0.010 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.69 | 无 | 无 | 8.03 | 0.12 | 0.032 | 0.0042 | 0.0012 | 0.0040 | 13.7 | 20.2 | 118 | 98.8 | 1.05 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.25 | ＜0.02
16 | 湖南环境生物学院职业技术学院北校区 | 末梢水 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0097 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00027 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.31 | 2.39 | 0.014 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.55 | 无 | 无 | 8.00 | 0.073 | 0.020 | 0.0011 | ＜0.001 | ＜0.003 | 14.3 | 23.0 | 120 | 100.4 | 1.09 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.30 | ＜0.02
17 | 石鼓区政府 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0072 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00022 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.30 | 2.44 | 0.0080 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.76 | 无 | 无 | 7.97 | 0.084 | 0.020 | 0.0027 | ＜0.001 | ＜0.003 | 14.6 | 20.6 | 119 | 98.8 | 1.74 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.23 | ＜0.02
18 | 市中医院 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0067 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00021 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.31 | 2.47 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.56 | 无 | 无 | 7.50 | 0.080 | 0.024 | 0.0012 | ＜0.001 | ＜0.003 | 21.1 | 22.9 | 126 | 105.6 | 1.30 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.40 | ＜0.02
19 | 松木工业园 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0085 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00039 | 0.000085 | 0.00031 | ＜0.002 | 0.28 | 2.39 | 0.013 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.43 | 无 | 无 | 7.73 | 0.096 | 0.024 | 0.0033 | ＜0.001 | ＜0.003 | 13.6 | 20.6 | 123 | 103.2 | 1.18 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
20 | 银泰花苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0090 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00026 | ＜0.00005 | 0.00032 | ＜0.002 | 0.29 | 2.32 | 0.0034 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.33 | 无 | 无 | 7.96 | 0.067 | 0.031 | 0.0036 | 0.0013 | ＜0.003 | 13.4 | 20.5 | 120 | 101.2 | 0.94 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.28 | ＜0.02
21 | 雁峰区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0088 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00047 | ＜0.00005 | 0.00033 | ＜0.002 | 0.30 | 2.32 | ＜0.0003 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.40 | 0.079 | 0.064 | 0.0057 | 0.0010 | 0.039 | 13.9 | 20.3 | 115 | 95.6 | 0.97 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.31 | ＜0.02
22 | 火车西站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0089 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00070 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.32 | 2.32 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.44 | 无 | 无 | 7.29 | 0.095 | 0.064 | 0.0072 | 0.0026 | 0.054 | 15.0 | 21.2 | 120 | 101.2 | 1.12 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
23 | 南湖公园 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0067 | ＜0.0004 | ＜0.004 | ＜0.0002 | ＜0.00005 | 0.00040 | ＜0.002 | 0.32 | 2.52 | 0.012 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.37 | 无 | 无 | 7.00 | 0.081 | 0.029 | 0.0025 | ＜0.001 | ＜0.003 | 21.5 | 23.4 | 126 | 105.6 | 1.35 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
24 | 康馨苑 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0092 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00064 | 0.00025 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.31 | 2.35 | 0.022 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.20 | 无 | 无 | 7.16 | 0.079 | 0.023 | 0.0016 | 0.0015 | ＜0.003 | 15.4 | 21.3 | 119 | 98.4 | 1.01 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.09 | ＜0.02
25 | 华新汽车站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0091 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0013 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.29 | 2.42 | 0.015 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.36 | 0.077 | 0.051 | 0.0044 | 0.0015 | 0.053 | 16.3 | 22.0 | 126 | 105.6 | 1.60 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.05 | ＜0.02
26 | 蒸湘区政府 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0064 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0023 | ＜0.00005 | 0.00055 | ＜0.002 | 0.35 | 2.53 | 0.018 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.42 | 0.10 | 0.049 | 0.016 | 0.0016 | 0.021 | 23.6 | 23.8 | 142 | 119.6 | 1.53 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.15 | ＜0.02
27 | 船山实验中学 | 末梢水 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0067 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00048 | ＜0.00005 | 0.00046 | ＜0.002 | 0.40 | 2.44 | 0.012 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.56 | 0.072 | 0.034 | 0.0017 | ＜0.001 | 0.0033 | 22.0 | 24.2 | 145 | 120.9 | 1.46 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.12 | ＜0.02
28 | 雨辰商务酒店 | 末梢水 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0070 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00047 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.36 | 1.47 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.32 | 无 | 无 | 7.44 | 0.079 | 0.026 | 0.0027 | 0.0019 | 0.0089 | 22.1 | 24.4 | 131 | 107.6 | 1.37 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.13 | ＜0.02
29 | 雁军大厦 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0067 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.0015 | ＜0.00005 | ＜0.0003 | ＜0.002 | 0.33 | 2.51 | 0.011 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.28 | 无 | 无 | 7.30 | 0.089 | 0.030 | 0.0039 | ＜0.001 | 0.013 | 21.2 | 23.4 | 115 | 92.3 | 1.42 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.14 | ＜0.02
30 | 衡州大道与蒸水南路交界处加油站 | 末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.0094 | ＜0.0004 | ＜0.004 | 0.00065 | ＜0.00005 | 0.00043 | ＜0.002 | 0.31 | 2.42 | 0.016 | ＜0.0001 | ＜5 | 0.30 | 无 | 无 | 7.50 | 0.13 | 0.022 | 0.0027 | 0.0010 | 0.0084 | 16.2 | 19.9 | 133 | 112.9 | 1.13 | ＜0.002 | ＜0.025 | 0.08 | ＜0.02