检  测  报  告

Test    Report

报告编号：第[Y2103135]号

项目名称：江东水厂苏州湾分厂水源水、出厂水、

管网水检测

送检单位：衡阳市自来水有限公司

报告发送日期： 2021年3月31日

衡阳市清源水质检测有限公司

Heng Yang Qingyuan Water Quality Testing Co.Ltd

| 项 目 名 称： | 江东水厂苏州湾分厂水源水、出厂水、 管网水检测 |
| --- | --- |
| 委 托 单 位： | 衡阳市自来水有限公司 |
| 检 测 类 别： | 委托检测 |

本报告共 12页（含封面、封底）

制表： 郭文路          检测单位章：

校核：

签发：

衡阳市清源水质检测有限公司检测报告

| 送检单位 |  | 衡阳市自来水有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 江东水厂苏州湾分厂水源水 | 样品类型 | 地表水 |  |  |
| 样品编号 |  | Y2103135-01 | 采样环境 | 天气：雨 气温：10 ℃ |  |  |
| 样品状态 |  | 无色澄清透明液体 | 采样地点 | 江东水厂苏州湾分厂 |  |  |
| 受样日期 |  | 2021年3月1日 | 报告日期 | 2021年3月31日 |  |  |
| 评价标准 |  | GB3838-2002Ⅱ类 | 检验结果 | 共 34项 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 方法标准 | 检验结果 | 单位 | 标准限值 |
| 1 | 水温 | 温度计法 | GB 13195－91 | 9 | ℃ | / |
| 2 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T5750.4-2006中5.1 | 7.93 | / | 6--9 |
| 3 | 挥发酚 | 4-氨基安替吡啉萃取 分光光度法 | GB/T5750.4-2 006中9.1 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 4 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T5750.4-2006中10.1 | <0.050 | mg/L | ≤0.2 |
| 5 | 氟化物（以F-计） | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中3.2 | 0.36 | mg/L | ≤1.0 |
| 6 | 氯化物（以Cl-计） | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中2.2 | 14.07 | mg/L | ≤250 |
| 7 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中5.3 | 1.76 | mg/L | ≤10 |
| 8 | 硫酸盐（以SO42-计） | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中1.2 | 22.63 | mg/L | ≤250 |
| 9 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T5750.5-2006中4.1 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 10 | 硫化物 | N,N-二乙基对苯二胺 分光光度法 | GB/T5750.5-2006中6.1 | <0.02 | mg/L | ≤0.1 |
| 11 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T5750.5-2006中9.1 | 0.17 | mg/L | ≤0.5 |
| 12 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中2.1 | 0.04 | mg/L | ≤0.3 |
| 13 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中3.1 | <0.008 | mg/L | ≤0.1 |
| 14 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中4.2 | <0.008 | mg/L | ≤1.0 |
| 15 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中5.1 | 0.02 | mg/L | ≤1.0 |
| 16 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中6.1 | 0.00573 | mg/L | ≤0.05 |
| 17 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中7.1 | 0.00013 | mg/L | ≤0.01 |
| 18 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中8.3 | 0.000059 | mg/L | ≤0.00005 |
| 19 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T5750.6-2006中10.1 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 20 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中9.1 | <0.004 | mg/L | ≤0.005 |
| 21 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中11.1 | <0.010 | mg/L | ≤0.01 |
| 22 | 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.7-2006中1.1 | 1.74 | mg/L | ≤4 |
| 23 | 化学需氧量（COD） | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | 5 | mg/L | ≤15 |
| 25 | 溶解氧 | 碘量法 | GB 7489－87 | 8.71 | mg/L | ≥6 |
| 24 | 五日生化需氧量（BOD5） | 稀释和接种法 | HJ505-2009 | <2.0 | mg/L | ≤3 |
| 26 | 总磷（以P计） | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893－89 | 0.03 | mg/L | ≤0.1 |
| 27 | 总氮（以N计） | 碱性过硫酸钾消解紫外 分光光度法 | HJ 636-2012 | 1.91 | mg/L | / |
| 28 | 粪大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006中3.2 | 2.2×103 | CFU/L | ≤2000 |

制表 ：彭嘉美子                  校对 ：                             签发 ：

衡阳市清源水质检测有限公司检测报告

| 送检单位 |  | 衡阳市自来水有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 江东水厂苏州湾分厂水源水 | 样品类型 | 地表水 |  |  |
| 样品编号 |  | Y2103135-01 | 采样环境 | 天气：雨 气温：10 ℃ |  |  |
| 样品状态 |  | 无色澄清透明液体 | 采样地点 | 江东水厂苏州湾分厂 |  |  |
| 受样日期 |  | 2021年3月1日 | 报告日期 | 2021年3月31日 |  |  |
| 评价标准 |  | GB3838-2002Ⅱ类 | 检验结果 | 共 34项 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 方法标准 | 检验结果 | 单位 | 标准限值 |
| 29 | 三氯甲烷 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.8-2006中1.2 | 0.00088 | mg/L | ≤0.06 |
| 30 | 四氯化碳 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.8-2006中1.2 | <0.00004 | mg/L | ≤0.002 |
| 31 | 滴滴涕 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.9-2006中1.2 | <0.000160 | mg/L | ≤0.001 |
| 32 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中19.1 | 0.00176 | mg/L | ≤0.005 |
| 33 | 镍 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中15.1 | <0.020 | mg/L | ≤0.02 |
| 34 | 硼 | 甲亚胺-H分光光度法 | GB/T5750.5-2006中8.1 | <0.20 | mg/L | ≤0.5 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

制表 ：彭嘉美子                   校对 ：                             签发 ：

衡阳市清源水质检测有限公司检测报告

| 送检单位 |  | 衡阳市自来水有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 江东水厂苏州湾分厂出厂水 | 样品类型 | 生活饮用水 |  |  |
| 样品编号 |  | Y2103135-02 | 采样环境 | 天气：雨 气温：10 ℃ |  |  |
| 样品状态 |  | 无色澄清透明液体 | 采样地点 | 江东水厂苏州湾分厂 |  |  |
| 受样日期 |  | 2021年3月1日 | 报告日期 | 2021年3月31日 |  |  |
| 评价标准 |  | GB5749-2006 | 检验结果 | 共40项 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 方法标准 | 检验结果 | 单位 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | 铂-钴标准比色法 | GB/T5750.4-2006中1.1 | <5 | 度 | ≤15 |
| 2 | 浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 | GB/T5750.4-2006中2.1 | 0.461 | NTU | ≤1 |
| 3 | 臭和味 | 嗅气和尝味法 | GB/T5750.4-2006中3.1 | 无 | / | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | GB/T5750.4-2006中4.1 | 无 | / | 无 |
| 5 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T5750.4-2006中5.1 | 7.93 | / | 6.5—8.5 |
| 6 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T5750.4-2006中7.1 | 113.1 | mg/L | ≤450 |
| 7 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T5750.4-2006中8.1 | 130 | mg/L | ≤1000 |
| 8 | 挥发酚类 （以苯酚计） | 4-氨基安替吡啉萃取 分光光度法 | GB/T5750.4-2006中9.1 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T5750.4-2006中10.1 | <0.050 | mg/L | ≤0.3 |
| 10 | 氟化物 | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中3.2 | 0.36 | mg/L | ≤1.0 |
| 11 | 氯化物 | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中2.2 | 17.79 | mg/L | ≤250 |
| 12 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中5.3 | 1.77 | mg/L | ≤10 |
| 13 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中1.2 | 23.44 | mg/L | ≤250 |
| 14 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T5750.5-2006中4.1 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 15 | 铝 | 铬天青S分光光度法 | GB/T5750.6-2006中1.1 | 0.054 | mg/L | ≤0.2 |
| 16 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中2.1 | 0.03 | mg/L | ≤0.3 |
| 17 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中3.1 | <0.008 | mg/L | ≤0.1 |
| 18 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中4.2 | <0.008 | mg/L | ≤1.0 |
| 19 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中5.1 | <0.01 | mg/L | ≤1.0 |
| 20 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中6.1 | 0.00400 | mg/L | ≤0.01 |
| 21 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中7.1 | 0.00014 | mg/L | ≤0.01 |
| 22 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中8.1 | 0.000084 | mg/L | ≤0.001 |
| 23 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T5750.6-2006中10.1 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 24 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中9.1 | <0.004 | mg/L | ≤0.005 |
| 25 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中11.1 | <0.010 | mg/L | ≤0.01 |
| 26 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.7-2006中1.1 | 1.58 | mg/L | ≤3 |
| 27 | 三氯甲烷 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.8-2006中1.2 | 0.00234 | mg/L | ≤0.06 |
| 28 | 四氯化碳 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.8-2006中1.2 | <0.00004 | mg/L | ≤0.002 |
| 29 | 余氯 | 3,3’,5,5’-四甲基联苯胺比色法 | GB/T5750.11-2006中1.2 | 0.30 | mg/L | ≥0.3 |
| 30 | 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T5750.12-2006中1.1 | 6 | CFU/ml | ≤100 |

制表 ：彭嘉美子                     校对 ：                             签发 ：

| 送检单位 |  | 衡阳市自来水有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 江东水厂苏州湾分厂出厂水 | 样品类型 | 生活饮用水 |  |  |
| 样品编号 |  | Y2103135-02 | 采样环境 | 天气：雨 气温：10 ℃ |  |  |
| 样品状态 |  | 无色澄清透明液体 | 采样地点 | 江东水厂苏州湾分厂 |  |  |
| 受样日期 |  | 2021年3月1日 | 报告日期 | 2021年3月31日 |  |  |
| 评价标准 |  | GB5749-2006 | 检验结果 | 共40项 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 方法标准 | 检验结果 | 单位 | 标准限值 |
| 31 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006中2.2 | 未检出 | CFU/100ml | 不得检出 |
| 32 | 耐热大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006中3.2 | 未检出 | CFU/100ml | 不得检出 |
| 33 | 大肠埃希氏菌 | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006中4.2 | 未检出 | CFU/100ml | 不得检出 |
| 34 | 钠 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中22.1 | 5.63 | mg/L | ≤200 |
| 35 | 镍 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中15.1 | <0.020 | mg/L | ≤0.02 |
| 36 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中19.1 | 0.00169 | mg/L | ≤0.005 |
| 37 | 硼 | 甲亚胺-H分光光度法 | GB/T5750.5-2006中8.1 | <0.20 | mg/L | ≤0.5 |
| 38 | 六六六 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.9-2006中2.2 | <0.000024 | mg/L | ≤0.005 |
| 39 | 滴滴涕 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.9-2006中1.2 | <0.000160 | mg/L | ≤0.001 |
| 40 | 氯化氰 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T5750.10-2006中11.1 | <0.01 | mg/L | ≤0.07 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

衡阳市清源水质检测有限公司检测报告

制表 ：彭嘉美子                     校对 ：                             签发 ：

衡阳市清源水质检测有限公司检测报告

| 送检单位 |  | 衡阳市自来水有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 铁路公寓管网水 | 样品类型 | 生活饮用水 |  |  |
| 样品编号 |  | Y2103135-03 | 采样环境 | 天气：雨 气温：10 ℃ |  |  |
| 样品状态 |  | 无色澄清透明液体 | 采样地点 | 铁路公寓 |  |  |
| 受样日期 |  | 2021年3月1日 | 报告日期 | 2021年3月31日 |  |  |
| 评价标准 |  | GB5749-2006 | 检验结果 | 共40项 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 方法标准 | 检验结果 | 单位 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | 铂-钴标准比色法 | GB/T5750.4-2006中1.1 | <5 | 度 | ≤15 |
| 2 | 浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 | GB/T5750.4-2006中2.1 | 0.504 | NTU | ≤1 |
| 3 | 臭和味 | 嗅气和尝味法 | GB/T5750.4-2006中3.1 | 无 | / | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | GB/T5750.4-2006中4.1 | 无 | / | 无 |
| 5 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T5750.4-2006中5.1 | 7.89 | / | 6.5—8.5 |
| 6 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T5750.4-2006中7.1 | 113.5 | mg/L | ≤450 |
| 7 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T5750.4-2006中8.1 | 134 | mg/L | ≤1000 |
| 8 | 挥发酚类 （以苯酚计） | 4-氨基安替吡啉萃取 分光光度法 | GB/T5750.4-2006中9.1 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T5750.4-2006中10.1 | <0.050 | mg/L | ≤0.3 |
| 10 | 氟化物 | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中3.2 | 0.36 | mg/L | ≤1.0 |
| 11 | 氯化物 | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中2.2 | 19.64 | mg/L | ≤250 |
| 12 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中5.3 | 1.90 | mg/L | ≤10 |
| 13 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中1.2 | 23.52 | mg/L | ≤250 |
| 14 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T5750.5-2006中4.1 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 15 | 铝 | 铬天青S分光光度法 | GB/T5750.6-2006中1.1 | 0.052 | mg/L | ≤0.2 |
| 16 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中2.1 | 0.04 | mg/L | ≤0.3 |
| 17 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中3.1 | <0.008 | mg/L | ≤0.1 |
| 18 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中4.2 | <0.008 | mg/L | ≤1.0 |
| 19 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中5.1 | 0.02 | mg/L | ≤1.0 |
| 20 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中6.1 | 0.00474 | mg/L | ≤0.01 |
| 21 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中7.1 | 0.00013 | mg/L | ≤0.01 |
| 22 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中8.1 | 0.000089 | mg/L | ≤0.001 |
| 23 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T5750.6-2006中10.1 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 24 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中9.1 | <0.004 | mg/L | ≤0.005 |
| 25 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中11.1 | <0.010 | mg/L | ≤0.01 |
| 26 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.7-2006中1.1 | 1.50 | mg/L | ≤3 |
| 27 | 三氯甲烷 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.8-2006中1.2 | 0.00643 | mg/L | ≤0.06 |
| 28 | 四氯化碳 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.8-2006中1.2 | <0.00004 | mg/L | ≤0.002 |
| 29 | 余氯 | 3,3’,5,5’-四甲基联苯胺比色法 | GB/T5750.11-2006中1.2 | 0.10 | mg/L | ≥0.05 |
| 30 | 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T5750.12-2006中1.1 | 未检出 | CFU/ml | ≤100 |

制表 ：彭嘉美子                        校对 ：                             签发 ：

衡阳市清源水质检测有限公司检测报告

| 送检单位 |  | 衡阳市自来水有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 铁路公寓管网水 | 样品类型 | 生活饮用水 |  |  |
| 样品编号 |  | Y2103135-03 | 采样环境 | 天气：雨 气温：10 ℃ |  |  |
| 样品状态 |  | 无色澄清透明液体 | 采样地点 | 铁路公寓 |  |  |
| 受样日期 |  | 2021年3月1日 | 报告日期 | 2021年3月31日 |  |  |
| 评价标准 |  | GB5749-2006 | 检验结果 | 共40项 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 方法标准 | 检验结果 | 单位 | 标准限值 |
| 31 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006中2.2 | 未检出 | CFU/100ml | 不得检出 |
| 32 | 耐热大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006中3.2 | 未检出 | CFU/100ml | 不得检出 |
| 33 | 大肠埃希氏菌 | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006中4.2 | 未检出 | CFU/100ml | 不得检出 |
| 34 | 钠 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中22.1 | 5.71 | mg/L | ≤200 |
| 35 | 镍 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中15.1 | <0.020 | mg/L | ≤0.02 |
| 36 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中19.1 | 0.00168 | mg/L | ≤0.005 |
| 37 | 硼 | 甲亚胺-H分光光度法 | GB/T5750.5-2006中8.1 | <0.20 | mg/L | ≤0.5 |
| 38 | 六六六 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.9-2006中2.2 | <0.000024 | mg/L | ≤0.005 |
| 39 | 滴滴涕 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.9-2006中1.2 | <0.000160 | mg/L | ≤0.001 |
| 40 | 氯化氰 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T5750.10-2006中11.1 | <0.01 | mg/L | ≤0.07 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

制表 ：彭嘉美子                        校对 ：                             签发 ：

衡阳市清源水质检测有限公司检测报告

| 送检单位 |  | 衡阳市自来水有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 苗圃社区管网水 | 样品类型 | 生活饮用水 |  |  |
| 样品编号 |  | Y2103135-04 | 采样环境 | 天气：雨 气温：10 ℃ |  |  |
| 样品状态 |  | 无色澄清透明液体 | 采样地点 | 苗圃社区 |  |  |
| 受样日期 |  | 2021年3月1日 | 报告日期 | 2021年3月31日 |  |  |
| 评价标准 |  | GB5749-2006 | 检验结果 | 共41项 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 方法标准 | 检验结果 | 单位 | 标准限值 |
| 1 | 色度 | 铂-钴标准比色法 | GB/T5750.4-2006中1.1 | <5 | 度 | ≤15 |
| 2 | 浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 | GB/T5750.4-2006中2.1 | 0.369 | NTU | ≤1 |
| 3 | 臭和味 | 嗅气和尝味法 | GB/T5750.4-2006中3.1 | 无 | / | 无异臭异味 |
| 4 | 肉眼可见物 | 直接观察法 | GB/T5750.4-2006中4.1 | 无 | / | 无 |
| 5 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T5750.4-2006中5.1 | 7.87 | / | 6.5—8.5 |
| 6 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T5750.4-2006中7.1 | 116.5 | mg/L | ≤450 |
| 7 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T5750.4-2006中8.1 | 137 | mg/L | ≤1000 |
| 8 | 挥发酚类 （以苯酚计） | 4-氨基安替吡啉萃取 分光光度法 | GB/T5750.4-2006中9.1 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
| 9 | 阴离子合成洗涤剂 | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T5750.4-2006中10.1 | <0.050 | mg/L | ≤0.3 |
| 10 | 氟化物 | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中3.2 | 0.36 | mg/L | ≤1.0 |
| 11 | 氯化物 | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中2.2 | 19.63 | mg/L | ≤250 |
| 12 | 硝酸盐（以N计） | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中5.3 | 1.88 | mg/L | ≤10 |
| 13 | 硫酸盐 | 离子色谱法 | GB/T5750.5-2006中1.2 | 23.65 | mg/L | ≤250 |
| 14 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T5750.5-2006中4.1 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
| 15 | 铝 | 铬天青S分光光度法 | GB/T5750.6-2006中1.1 | 0.055 | mg/L | ≤0.2 |
| 16 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中2.1 | 0.04 | mg/L | ≤0.3 |
| 17 | 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中3.1 | <0.008 | mg/L | ≤0.1 |
| 18 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中4.2 | <0.008 | mg/L | ≤1.0 |
| 19 | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中5.1 | 0.02 | mg/L | ≤1.0 |
| 20 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中6.1 | 0.00458 | mg/L | ≤0.01 |
| 21 | 硒 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中7.1 | 0.00008 | mg/L | ≤0.01 |
| 22 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中8.1 | 0.000087 | mg/L | ≤0.001 |
| 23 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T5750.6-2006中10.1 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
| 24 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中9.1 | <0.004 | mg/L | ≤0.005 |
| 25 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中11.1 | <0.010 | mg/L | ≤0.01 |
| 26 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.7-2006中1.1 | 1.54 | mg/L | ≤3 |
| 27 | 三氯甲烷 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.8-2006中1.2 | 0.00650 | mg/L | ≤0.06 |
| 28 | 四氯化碳 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.8-2006中1.2 | <0.00004 | mg/L | ≤0.002 |
| 29 | 余氯 | 3,3’,5,5’-四甲基联苯胺比色法 | GB/T5750.11-2006中1.2 | 0.10 | mg/L | ≥0.05 |
| 30 | 菌落总数 | 平皿计数法 | GB/T5750.12-2006中1.1 | 5 | CFU/ml | ≤100 |

制表 ：彭嘉美子                        校对 ：                             签发 ：

衡阳市清源水质检测有限公司检测报告

| 送检单位 |  | 衡阳市自来水有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 苗圃社区管网水 | 样品类型 | 生活饮用水 |  |  |
| 样品编号 |  | Y2103135-04 | 采样环境 | 天气：雨 气温：10 ℃ |  |  |
| 样品状态 |  | 无色澄清透明液体 | 采样地点 | 苗圃社区 |  |  |
| 受样日期 |  | 2021年3月1日 | 报告日期 | 2021年3月31日 |  |  |
| 评价标准 |  | GB5749-2006 | 检验结果 | 共41项 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 方法标准 | 检验结果 | 单位 | 标准限值 |
| 31 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006中2.2 | 未检出 | CFU/100ml | 不得检出 |
| 32 | 耐热大肠菌群 | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006中3.2 | 未检出 | CFU/100ml | 不得检出 |
| 33 | 大肠埃希氏菌 | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006中4.2 | 未检出 | CFU/100ml | 不得检出 |
| 34 | 钠 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中22.1 | 5.72 | mg/L | ≤200 |
| 35 | 镍 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006中15.1 | <0.020 | mg/L | ≤0.02 |
| 36 | 锑 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006中19.1 | 0.00175 | mg/L | ≤0.005 |
| 37 | 硼 | 甲亚胺-H分光光度法 | GB/T5750.5-2006中8.1 | <0.20 | mg/L | ≤0.5 |
| 38 | 六六六 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.9-2006中2.2 | <0.000024 | mg/L | ≤0.005 |
| 39 | 滴滴涕 | 毛细管柱气相色谱法 | GB/T5750.9-2006中1.2 | <0.000160 | mg/L | ≤0.001 |
| 40 | 氯化氰 | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T5750.10-2006中11.1 | <0.01 | mg/L | ≤0.07 |
| 41 | 亚硝酸盐氮 （以N计） | 重氮偶合分光光度法 | GB/T5750.5-2006中10.1 | <0.001 | mg/L | ≤0.3 |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |

制表 ：彭嘉美子                      校对 ：                         签发 ：

说     明

- 1、 本报告涂改、增删、无签发人签字、未盖单位检验检测专用章、检验检测机构资质认定（CMA）章、骑缝章均无效。

- 2、 本报告结果仅对当天采集的样品负责；由委托方送样检测时，本报告结果仅对当天送检的样品负责。

- 3、 送检单位若对本报告有异议，请在收到检测报告七日内以书面形式向本公司提出复核申请，逾期不予受理，微生物检验项目不受理复核申请。

- 4、 本报告不得部分复制，不得作广告宣传。

- 5、 除客户特别声明并支付样品管理费外，所有样品在出具检测报告七天后不再留样保存。

质量方针：

公正、科学、守信、高效

衡阳市清源水质检测有限公司

地址：衡阳市古汉大道40号

电话：0734-8171123